| 序号 | 设备名称 | 规格及技术要求 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧档案馆综合运行管理平台 | 一. 平台功能要求 1.采用B/S、C/S相融合的整体架构，兼容B/S架构跨平台自适应、WEB浏览便捷性和C/S架构； 2.平台具备在《信创产品名录》中基础软、硬件环境下正常运行的能力，支持国产化服务器、操作系统、数据库、中间件的运行适配，完成兼容性测试，能够达到通用兼容性及性能、可靠性要求； 3.档案馆（库）管理系统可实现对档案库房及技术、功能用房的综合管理，系统涵盖档案馆（库）大数据展示、库房十防监控、设备管理、视频监控、门禁管理、RFID数据展示、智能密集架管理、设备及参数告警管理、数据历史记录及查询等功能，对全面了解档案馆（库）的运行状况，提供可靠、详细、可视化的数据展示； 4.支持多任务并发执行，数据传输安全性可靠； 5.根据实际需求定制数据接口，支持上一级平台数据转发和同步，支持RFID、智能密集架管理等系统的数据交互。 二.平台技术要求 1.支持权限登录，数据展示支持仪表盘、柱状图、饼形图、曲线、列表、雷达图等多元素数据可视化元素，支持高清画面； 2.支持档案装具类型、视频播放方式等功能； 3.档案馆（库）十防管理包括库房管理、设备管理、大屏展示主页管理、告警管理等功能； 4.支持在平台中建立档案库房、技术和功能用房，设定库房名称、面积和库房位置，可以对已添加库房属性进行编辑； 5.支持在平台下添加设备，可定义设备所在库房、设备名称、设备IP、设备密码等，并可进行编辑； 6.支持配置短信和邮件告警设备IP地址、设置短信和邮件发送平台参数的功能，支持添加和修改告警接收人员信息、配置接收人员接收权限的功能，支持查询设备告警历史记录、查询十防历史数据、查询门禁通行和告警记录的功能； 7.支持自动获取并显示各区域十防设备拓扑结构、显示设备在线和离线情况、统计设备在线和离线数据的功能； 8.展示功能支持区域平均温度、区域平均湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、PM10平均浓度等，并可根据参数设置自动判断正常、过高、过低的状态，可切换不同监测区域； （供应商需提供以上要求的相关证明材料） | 1套 |
| 二 | 空调监测 控制模块 | 1、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体； 2、浪涌防护：≥4.5KA； 3、环境要求：-20～+60℃，10%-90%RH； 4、标准导轨安装 | 1台 |
| 三 | 恒湿消毒净化一体机监测 |  |
| 1 | 恒湿净化一体机 | 1.采用触摸屏，支持设备运行状态、参数；温度、湿度参数、工作状态监测；控制参数可自由设定，24小时定时开关机；故障自动巡检并报警； 2.支持自动模式/手动模式/节能模式； 3.加湿量：≥9 Kg/h（30℃、10%RH）； 4.除湿量：≥120 L/24h（30℃、90%RH）； 5.空气净化：配置除尘过滤器+初效过滤网； 6.微生物净化效率≥99%,粉尘净化效率≥99%； 7.最大风量：2000m³/h； 8.除湿排水：直排/水箱； 9.内置水箱：容量≥38L，支持高、低限水位报警，支持自动杀菌功能； 10.支持节能运行模式； 11.联动功能：具备自动给排水、定时给排水、切断水源、漏水检测，自动保护，数据上传功能； 12.具备过载保护、漏电保护、防雷保护功能； 13. 漏水防护：漏水保护、缺水保护、溢水保护； （供应商需提供该产品相关监督检验部门出具的检验报告） | 5台 |
| 2 | 移动扩容水箱 | 1.储水量（L）:≥100; 2.加水速度（L/min）:≥10; 3.支持手动加水/自动加水; 4.水位显示:提供水位显示视窗 5.箱体材质:食品级 304 不锈钢; 6.水泵:高扬程水泵; 7.外形参考尺寸 (mm)：350*550*850（宽 * 深 * 高）; | 5台 |
| 3 | 热插拔物联网卡 | 1.集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体； 2.浪涌防护：≥4.5KA； 3.环境要求：-20～+60℃，10%-90%RH 。 | 5只 |
| 四 | 区域漏水监测 |  |
| 1 | 漏水控制器 | 1、壁挂式安装，全RJ45接口，POE供电； 2、反应时间≤2S； 3、监测距离：≥280米； 4、自带声光告警功能。 | 5台 |
| 2 | 防水接线盒 | 配套定制 | 5只 |
| 3 | 漏水检测线 | 1、线缆直径：5.0mm； 2、长度：≥5米 （供应商需提供该产品相关监督检验部门出具的检验报告） | 5根 |
| 4 | 漏水固定胶贴 | 配套定制 | 5套 |
| 五 | 空气质量监测 |  |
| 1 | 八合一空气质量云测仪 | 1.实时探测室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、烟雾等八种数值; 2.温度精度：±0.5℃，测量范围：-20℃～80℃ 3.湿度精度：±3%RH，测量范围：0%～99% 4.PM2.5精度：±10%，测量范围：0～1000 ug/m³ 5.PM10精度：±10%，测量范围：0～1000 ug/m³ 6.甲醛精度：±40ug/m³，测量范围：0～500 ug/m³ 7.TVOC精度：±90ug/m³，测量范围：0～1000 ug/m³ 8.CO₂精度：±75ppm，测量范围：0～5000ppm 9.烟雾精度：±10%，测量范围：0～1000 ug/m³ 9.探头使用寿命：≥25000h(空气中)； 10.工作电压：220VAC 50Hz； 11.探头预热时间≤5min； 12.壁挂式安装。 | 6台 |
| 2 | 工业电源 | 12V3A | 1个 |
| 3 | 热插拔物联网卡 | 1.集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体； 2.浪涌防护：≥4.5KA； 3.环境要求：-20～+60℃，10%-90%RH 。 | 6个 |
| 六 | 红外报警检测 |  |
| 1 | 红外探测器 | 1、探测距离及角度：≥8m/360°； 2、安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m； 3、工作电压：DC12-24V；消耗电流：≤35mA(DC 12V时)； 4、环境温度：-10℃ ～+50℃； 6、抗白光等级：20000Lux； 7、支持报警输出功能。 | 2台 |
| 2 | 开关量采集模块 | 采集≥8路输入； 2、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体； 3、浪涌防护：≥4.5KA； 4、环境要求：-20～+60℃，10%-90%RH 。 | 1台 |
| 七 | 防鼠系统 |  |
| 1 | 控制模块 | 1、采集≥8路输入； 2、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体； 3、浪涌防护：≥4.5KA； 4、环境要求：-20～+60℃，10%-90%RH 。 | 4个 |
| 2 | 驱鼠器 | 支持间歇交替地产生超低频电磁波和超声波，电源电压: AC220V/50HZ，消耗功率: ≤15W，频率范围: 极低频电磁波： 0.8HZ----8HZ；超声波: 20---55KHz。 | 4个 |
| 八 | 视屏监控 |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1、分辨率：≥200万； 2、传感器类型：≥1/2.7〞CMOS； 3、图像大小：≥1920*1080； 4、调整角度：水平0-360°；垂直0-75°；旋转0-360°； 5、支持背光补偿； 6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264； 7、通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP地址冲突；非法访问； 9、功耗：≤5W； 10、红外照射距离：≥30米； 11、电源供应：DC12V±25%/POE； 12、防护等级：IP67。 | 10个 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、接入宽带：160Mbps； 2、视频输入路数：16路； 3、HDMI输出：1路，4K； 4、VGA输出：1路，与HDMI同源。 5、音频输出：1路，RCA接口。 6、支持容量：每个接口支持容量8TB的硬盘； 7、4个SATA接口； 8、3个USB2.0接口； 9、2个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 10、支持POE即插即用； 11、8个POE接口，RJ45 10M/100M以适应以太网口； 12、POE标准：IEEE802.3af/at； 13、功耗（不含硬盘）：≤20W； | 1台 |
| 3 | 硬盘 | 3.5英寸，接口：SATA，硬盘转速：5400转，容量：4TB，缓存：64MB | 4块 |
| 4 | 视频安防监测软件系统 | 1、视频监控系统对接总平台的数据接口，支持多种主流摄像机品牌； 2、接口可实现与摄像机、硬盘录像机、监控服务器等视频监控设备的功能对接，实现视频画面与实景3D画面的融合，可在3D画面布置摄像机点位信息，点击摄像机打开实时画面，可实现对云台摄像机的远程控制等功能； 3、可同时对接多套视频监控系统，接入多个摄像机画面； 4、视频监控系统可通过平台WEB功能实现对所有摄像机画面的远程浏览和管理； | 1套 |
| 九 | 门禁监控 |  |
| 1 | 人脸识别门禁机 | 网络型双门双向门禁控制器 | 2台 |
| 2 | 多门门禁箱 | 门禁配套箱 | 2台 |
| 3 | 指纹读卡器 | 1、指纹密码读卡一体机； 2、高亮度TFT彩屏； 3、指纹容量≥3000枚； 4、卡容量≥5000条； 5、记录容量≥3万条； 6、验证速度≤0.6S； 7、读卡距离：5-10cm； 8、拒识率≤1%； 9、误识率≤0.0001%； | 2台 |
| 4 | 电磁锁 | 1、双门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮、20张IC卡； 2、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力； | 2把 |
| 5 | 电磁锁支架 | L型支架 | 4个 |
| 6 | 开门按钮 | 开门按钮，86式 | 2个 |
| 7 | 感应卡 | IC感应卡 | 20张 |
| 8 | 智能门禁管理系统 | 1、门禁管理系统与智慧档案馆综合运行管理平台的数据对接； 2、可实现总平台与多台门禁主机的功能对接，实现多门在线管理，可实现所有门禁数据同步、门状态监测，可查询开关门通行记录、开关门权限，可远程发卡、授权、设置开门密码，可远程开门、可配置通行时段； 3、可同时对接多套门禁系统，并生成各自独立的监控界面； 4、门禁系统可通过接口由平台统一发送报警信息，可通过平台WEB、APP功能实现对所有门的远程管理、移动管理； | 1套 |
| 十 | 中心平台 |  |
| 1 | 监控管理一体机 | 1、处理器：不低于ARM I.MX6UL，内存：≥256MB，存储：支持TF卡槽； 2、≥1路RS-232，2路RS-485，1路WAN口，4路LAN口，标配DI/DO联动； 3、标配声光报警器，实时短信、声光、WEB 窗口报警； 4、支持多级别告警设置、多级别权限管理； 5、支持远程浏览、跨平台浏览自动适应； 6、支持 WEB 端远程配置； 7、全 RJ45 接口，全 POE 供电； 8、支持 WIFI 快速组网，支持 WIFI 热点，移动设备无线接入。 | 1套 |
| 2 | 工控机 | 1.标准19英寸，高度≤1U工业级机箱； 2.主板：不低于AIMB-501 H61 处理器：I5 4690；内存：≥ 8G；硬盘：≥1T; 3.接口要求：≥2个千兆网口、≥2路RS-232、≥1路VGA、HDMI； 4.供电：AC220V 50HZ; 5.工作环境温度：-20℃~60℃；工作环境湿度：10%~85%。 | 1台 |
| 3 | 液晶显示器 | ≥21.5英寸 | 1台 |
| 4 | 智能区域控制器 | 1.实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据，同时通过触摸屏可远程控制管理库房内空调、恒湿一体机、霉菌净化机、新风机、除酸机等智能设备，并可进入智能设备管理界面进行单独管理； 2.采用≥21英寸高清触摸屏，分辨率支持1920*1080 3.支持实时短信、声光、WEB 窗口报警； 4.支持多级告警设置、多级别权限管理； 5.支持远程浏览、跨平台浏览自动适应； 6.支持WEB端远程管理； 7.接口要求：全RJ45接口，全POE供电；接口数量不少于：≥1路RS-232，2路RS-485，1路WAN口，4路LAN口，标配DI/DO联动； 8.壁挂式设计； | 1台 |
| 5 | 液晶电视 | 75英寸 | 1台 |
| 6 | 液晶显示器支架 | 配套 | 1套 |
| 7 | 交换机 | 48口全千兆POE交换机 | 1台 |
| 8 | 汇聚箱 | 壁挂式安装，参考尺寸：600*800*100mm,内置220V电源插座； | 1个 |
| 9 | 工业电源 | 12V/10A工业电源 | 1个 |
| 10 | 库房十防监控系统 | 1.软件采用B/S架构模式，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉虫、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”。 2.软件主界面支持多窗口展示； 3.支持数据报警权限设置、数据报警功能； 4.支持报警信息发送功能，自动识别短信报警模块； 5.支持≥20个报警联系人的信息存储功能，支持报警信息记录、查询功能，报警信息记录数量≥10000条。 6.提供数据备份/还原功能。 7.支持≥20个帐号功能，可设置、管理帐号权限，做到分级分层访问数据。 | 1套 |
| 11 | 线材、管材 | 含安装技术服务费，线材、管材、辅材 | 1批 |
| 12 | 采集箱辅材 | 配套理线槽及导轨 | 1批 |
| 13 | 服务器（含正版Windows操作系统） | 不低于NF5280M5/CPU：3.0Ghz(十二核）/2*32G DDR4内存/4*4T SATA7.2K硬盘/磁盘阵列卡/集成双口千兆，双口万兆/2*550W电源 | 1台 |
| 十一 | ☆核心设备：智能密集架 |  |
| 1 | 智能密集架 | 规格：5400*580*2400mm（6组1列，共91列，4库区）智能密集架架体技术要求 详见 附件一 | 684m³ |
| 2 | 轨道开槽预埋 | 轨道开槽宽度130*深度100mm | 244米 |
| 十二 | 辅助设备 |
| 1 | 条码打印机 | 通用 | 1台 |
| 2 | 扫码枪 | 支持一维、二维条码扫描识别 | 1台 |

附件一、智能密集架架体技术参数及要求

- 执行标准和相关技术规范

DA/T65-2017档案密集架行业标准

GB/T13667.3-2013图书档案密集柜国家标准

2、密集架主要技术参数要求：

2.1双柱式结构，配防尘、防鼠装置，内层板高度可自行调节。

2.2高压静电喷塑，防锈蚀和抗菌性能符合国家相关要求。

2.3密集架组件：

主架采用国内知名品牌冷轧钢板，立柱1.5mm，层板1.2mm，挂板1.2mm、门板、侧板1.0mm，挡棒1.2mm、防尘板、顶板、防鼠板0.8mm,防倾倒装置、底架3.0mm，磁性冰箱门磁条，固定列锁具采用密集架专用锁。

（1）无焊接式立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆。（提供国家认可第三方出具的检测报告）。

（2）挂板：采用1.2mm优质优质冷轧钢板。

（3）层板：采用1.2mm优质冷轧钢板，承重≥80kg。

（4）卡挂式顶板：采用0.8mm优质冷轧钢板。（提供国家认可第三方出具的检测报告）

（5）卡挂式防尘板：采用0.8mm优质冷轧钢板。（提供国家认可第三方出具的检测报告）。

（6）轨道:轨道垫板 3.0mm，材料为优质高强度热轧钢板；20mm×20mm 实心方钢。表面静电喷塑,喷塑前严格去油除锈和磷化处理，路轨埋设按用户要求。路轨顶端设有限位装置，防止底盘脱轨，轨道用膨胀螺丝或预埋式固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。

（7）门板：采用1.0mm优质冷轧钢板。

（8）密集架门条：采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，型材厚度1.5mm，型材强硬度符合国家标准。（提供国家认可第三方出具的检测报告）

（9）无焊接密集架底架：底架3.0mm，底梁连接处采用一次性模压成型，有防倾倒设计，防止架体倾倒。（提供国家认可第三方出具的检测报告）。

（10）摇柄隐藏式侧板：侧板采用1.0mm优质冷轧钢板。（提供国家认可第三方出具的检测报告）。

（11）ABS钢塑电镀圆手柄：圆手柄采用优质ABS钢塑电镀一次性模具挤压成型。（提供国家认可第三方出具的检测报告）

（12）挡棒：采用1.2mm优质冷轧钢板一体成型。

2.4传动机构：采用中间驱动方式。自由挂档脱落装置，可单列移动也可多列同时移动。

2.5制动装置：固定列装有制动装置。

2.6密封装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体。底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

## 3、智能密集架系统技术及功能要求

| 序号 | 功能需求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库区架体控制系统 | 固定列及移动列上的控制系统不得采用任何受制于国外的软件操作系统。不得在架体控制系统上直接采用安卓、windows等受制的商业操作系统。 架体控制系统应可靠、稳定及高效率。 采用工业级设计，人机操作液晶屏器件采用工业级，低压直流无刷电机。 所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源，并在需要时自动启动。 所有带电的接近开关在架体静止不动情况下应自动切断电源。 所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。 合上电源后，所有功能均可在≤3秒正常操作。 |
| 2 | 操作安全保障 | 能准确检测通道内架内人员数量信息，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。 运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。 具备运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。 任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离时锁定及保护。 在任意移动列上可进行单列锁定/解锁操作。 可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。 系统上电自检，故障时应自动禁止电动操作，故障列信息能显示在液晶屏上。 |
| 3 | 人机交互器件要求 | 固定列采用≥12吋，分辨率≥1024*768的彩色触摸液晶屏。 移动列采用≥8吋，分辨率≥800*600的彩色触摸液晶屏。 每个团体均具备一个根据效果可放置在任意列上的高品质独立语音提示模块。 |
| 4 | 架体操作要求 | 任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。 移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式。 移动列上支持单列移动操作。 带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。 |
| 5 | 语音提示 | 每个团体上均具备独立的高品质语音模块。 高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。可对音量、语速、语调进行数字调整。 远程开架时，人员进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。 |
| 6 | 电子标牌 | 1、任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向、文字内容、显示的颜色进行编辑。可对单列进行设置，也可团体同步设置。 2、液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作互不干扰。 3、电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 4、固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 |
| 7 | 公告栏 | 可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作互不干扰。 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换显示倒计时的自动关闭预计时间信息。 移动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换显示单列锁定的信息。 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 |
| 8 | 自定义区域（团体）信息 | 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，如：三楼财务档案区，2018年卷宗档案区，等等。 可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色进行编辑。可对单列进行设置，也可团体同步设置。 自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作互不干扰。 自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 |
| 9 | 屏幕列号显示样式调整 | 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置、字体大小及颜色。 任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。 |
| 10 | 架体存放信息查看 | 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。 点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。 |
| 11 | 档案查找及远程开架 | 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。 查找到的档案可直接开架。 远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。 |
| 12 | 批量任务执行 | 支持批量任务的实现，可一次性发送多个任务到库区，在任意列液晶屏上可查看任务。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已执行，档案编号等）。 可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。 |
| 13 | 架内照明 | 采用低压高亮LED灯辅助架内照明。 通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。 人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。 可在任意列上控制架内照明的开关。 |
| 14 | 管理设置 | 可在任意列液晶屏上进行架体运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。 可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。 可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。 可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。 可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。 可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。 可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。 |
| 15 | 自动关闭 | 可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。 功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间以倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。 架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。 |
| 16 | 温湿度显示 | 可设置温湿度共享的位置。 |
| 17 | 维护帮助 | 系统故障情况下，可切换到单列移动操作。 保存最近≥60条管理员设置记录。 保存≥15天的用户操作记录。 移动列上可查看该列所有传感器状态。 可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。 |
| 18 | 灯光标牌 | 采用PVC或玻璃材质的面板可显示用户自定义编排的任意文字及图形。 显示区域大小参考A4尺寸大小。 显示区域应包括（不限于）：上横条、下横条、警示图标、用户自定义的主区域。 上横条、下横条、主区域这3块的颜色均可独立设置。 白光色温在6000K-7000K之间。 |
| 19 | 语音开架 | 可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作，安静环境下有效拾音距离3米以上。 |
| 20 | 条码扫描开架 | 具备条码扫描开架功能。 |
| 21 | 管理软件与接口 | 1.软件具备智能计划任务数据库备份功能。 2.档案条目自适应功能。 3.档案盒内子档案管理功能。 4.免安装Excel实现档案数据的标准导入导出接口。 5.具备电脑远程操作密集架存放档案功能。 6.模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图。直观显示每个单元格当前容积率，以及档案的在库外借状况。 7.可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。 8.自定义条目统计功能，在档案查询和档案利用报表中，数字型条目可自动统计。 9.可随时修改区、列、节、层的显示名称，修改后数据库中已有档案的位置会自动同步成新的位置，方便老档案馆重新规划。 |

# Text boxes

咸阳市秦都区档案馆

智慧档案馆建设项目

智慧档案馆设计方案