# 第七部分  招标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二号餐厅排油烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造；板材厚度为≥1.2mm。 | 75 | 平米 |
| 2 | 排烟管 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 280 | 平米 |
| 3 | 弯头 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 60 | 平米 |
| 4 | 风柜 | - 1、柜体做内部消音处理； - 2、采用高效率铜线电机，外置式结构； - 3、采用多翼式叶轮结构； - 4、蜗舌采用消声结构； - 5、整机依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》试验后，防锈、内部布线、机械强度、电源连接和外部软线应全部满足GB4706.1-2005、GB4706.27-2008标准要求，检测结果符合要求，单项评价合格； - 6、设备核心配件电机依据GB12350-2009《小功率电动机的安全要求》标准中规定进行试验，电动机结构设计应考虑到在正常使用中，不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动；电动机绕组常态绝缘电阻不低于50MΩ，热态不低于5MΩ。绕组与机壳间及绕组相互间跳闸电流值应不大于10mA；且核心配件电机符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》要求，技术要求：IPX5，检测结果符合要求，单项评价合格； - 7、设备核心配件轴承依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》实验后，轴承在70℃高温箱中100h后形状、大小无任何明显变化，可继续安装使用，检测结果符合要求，单项评价合格； - 8、设备皮带依据GB/T1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》实验后，皮带经过1%HC1溶液浸泡48h后，表面无明显变化；皮带经过1%NaOH溶液浸泡48h后，表面无明显变化，检测结果符合要求，单项评价合格； - 9、设备外壳、风扇叶轮依据GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀实验 盐雾试验》试验后，风机外壳、风扇叶轮按GB/T10125-2012进行100h中性盐雾试验后，风机外壳、风扇叶轮无腐蚀现象。单项评价为合格； - 10、电压；380V;功率；37KW | 2 | 台 |
| 5 | 止逆阀 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁制作。 | 20 | 个 |
| 6 | 法兰 | 采用4cm*4cm 镀锌角铁制作。 | 80 | 副 |
| 7 | 风柜变频器 | 配37KWKW 调速器、具有调速，变频，缺项保护，稳压等功能。 | 2 | 个 |
| 8 | 70000风量净化器 | - 1、整机外壳采用SUS201-1.0mm优质不锈钢板且外壳防护等级达到IP66及以上，内置多段式板式电场，分离油烟颗粒，实现高效净化；风量；70000立方/小时； - 2、数字智能恒压电源，纯数字电路设计，多次打火保护，短路、开路、过载保护，微秒级灭弧保护； - 3、陶瓷绝缘材料，非电木板或塑料绝缘体，安全系数高，隔离电流，有助于防止并消除电弧，耐高温高压。 - 4、采用积木式模块组合，可根据现场安装空间选择不同的组合； - 5、所投产品符合《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II型环境标志）》（GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999）的要求，额定风量下油烟排放≤0.5mg/m³，净化器效率≥ 95%； - 6、所投产品符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）和《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求； - 7、所投产品符合HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规要求》，且核心配件航空铝制电场符合GB/T351-2019《金属材料电阻率测量方法要求》导电率≥57%IACS，电导率≥33Ms/m。 8、所投产品整机符合 GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》要求臭氧浓度≤0.01mg/m³，且符合JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》要求TVOC净化效率≥93%； 9、所投产品核心配件高效纳米油烟过滤网符合GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，测试结果为A(A1)级； - 10、电压；220V,功率；≥1800W；70000风量/小时。 | 2 | 台 |
| 9 | 风柜、净化器架子 | 采用4cm*4cm镀锌角铁制作、与风柜净化器配套。 | 4 | 台 |
| 10 | 风柜电缆 | 采用25平方国标五线铜芯电缆。 | 80 | 米 |
| 11 | 净化器电缆 | 采用4平方平方国标五线铜芯电缆。 | 80 | 米 |
| 12 | 风柜减震器 | 采用≥5MM 镀锌钢板制作、与风柜净化器配套。 | 2 | 套 |
| 13 | 变径 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作 | 12 | 套 |
| 14 | 吊杆 | 采用5MM钢丝拉杆制作 | 80 | 副 |
| 15 | 软连接 | 定制 | 2 | 套 |
| 一号餐厅二层排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造；板材厚度为≥1.2MM。 | 98 | 平米 |
| 2 | 排烟管 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 780 | 平米 |
| 3 | 弯头 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 180 | 平米 |
| 4 | 风柜 | - 1、柜体做内部消音处理； - 2、采用高效率铜线电机，外置式结构； - 3、采用多翼式叶轮结构； - 4、蜗舌采用消声结构； - 5、整机依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》试验后，防锈、内部布线、机械强度、电源连接和外部软线应全部满足GB4706.1-2005、GB4706.27-2008标准要求，检测结果符合要求，单项评价合格； - 6、设备核心配件电机依据GB12350-2009《小功率电动机的安全要求》标准中规定进行试验，电动机结构设计应考虑到在正常使用中，不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动；电动机绕组常态绝缘电阻不低于50MΩ，热态不低于5MΩ。绕组与机壳间及绕组相互间跳闸电流值应不大于10mA；且核心配件电机符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》要求，技术要求：IPX5，检测结果符合要求，单项评价合格； - 7、设备核心配件轴承依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》实验后，轴承在70℃高温箱中100h后形状、大小无任何明显变化，可继续安装使用，检测结果符合要求，单项评价合格； - 8、设备皮带依据GB/T1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》实验后，皮带经过1%HC1溶液浸泡48h后，表面无明显变化；皮带经过1%NaOH溶液浸泡48h后，表面无明显变化，检测结果符合要求，单项评价合格； - 9、设备外壳、风扇叶轮依据GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀实验 盐雾试验》试验后，风机外壳、风扇叶轮按GB/T10125-2012进行100h中性盐雾试验后，风机外壳、风扇叶轮无腐蚀现象。单项评价为合格； - 10、电压；380V;功率；37KW | 3 | 台 |
| 5 | 止逆阀 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 50 | 个 |
| 6 | 法兰 | 采用 4cm*4cm镀锌角铁制作。 | 250 | 副 |
| 7 | 风柜变频器 | 配37KWKW 调速器、具有调速，变频，缺项保护，稳压等功能。 | 3 | 个 |
| 8 | 70000风量净化器 | 1、整机外壳采用SUS201-1.0mm优质不锈钢板且外壳防护等级达到IP66及以上，内置多段式板式电场，分离油烟颗粒； 2、数字智能恒压电源，纯数字电路设计，多次打火保护，短路、开路、过载保护，微秒级灭弧保护； 3、陶瓷绝缘材料，非电木板或塑料绝缘体，安全系数高，隔离电流，有助于防止并消除电弧，耐高温高压。 4、采用积木式模块组合，可根据现场安装空间选择不同的组合； 5、所投产品符合《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II型环境标志）》（GB/T24021-2001idtISO14021:1999）的要求，额定风量下油烟排放≤0.5mg/m³，净化器效率≥ 95%； 6、所投产品符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）和《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求； 7、所投产品符合HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规要求》，且核心配件航空铝制电场符合GB/T351-2019《金属材料电阻率测量方法要求》导电率≥57%IACS，电导率≥33Ms/m ； 8、所投产品整机符合 GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》要求臭氧浓度≤0.01mg/m³，且符合JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》要求TVOC净化效率≥93%； 9、所投产品核心配件高效纳米油烟过滤网符合GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，测试结果为A(A1)级； - 10、电压；220V,功率；≥1800W；70000风量/小时。 | 3 | 台 |
| 9 | 风柜、净化器架子 | 采用4cm*4cm镀锌角铁制作、与风柜净化器配套。 | 8 | 台 |
| 10 | 风柜电缆 | 采用25平方国标五线铜芯电缆。 | 160 | 米 |
| 11 | 净化器电缆 | 采用4平方平方国标五线铜芯电缆。 | 160 | 米 |
| 12 | 风柜减震器 | 采用≥5MM 镀锌钢板制作、与风柜净化器配套。 | 6 | 套 |
| 13 | 变径 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 29 | 套 |
| 14 | 吊杆 | 采用5MM钢丝拉杆制作 | 320 | 副 |
| 15 | 软连接 | 定制。 | 6 | 套 |
| 新建三层排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造；板材厚度为≥1.2MM。 | 13.26 | 平米 |
| 2 | 排烟管 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁制作。 | 150 | 平米 |
| 3 | 弯头 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁制作。 | 30 | 平米 |
| 4 | 风柜 | - 1、柜体做内部消音处理； - 2、采用高效率铜线电机，外置式结构； - 3、采用多翼式叶轮结构； - 4、蜗舌采用消声结构； - 5、整机依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》试验后，防锈、内部布线、机械强度、电源连接和外部软线应全部满足GB4706.1-2005、GB4706.27-2008标准要求，检测结果符合要求，单项评价合格； - 6、设备核心配件电机依据GB12350-2009《小功率电动机的安全要求》标准中规定进行试验，电动机结构设计应考虑到在正常使用中，不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动；电动机绕组常态绝缘电阻不低于50MΩ，热态不低于5MΩ。绕组与机壳间及绕组相互间跳闸电流值应不大于10mA；且核心配件电机符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》要求，技术要求：IPX5，检测结果符合要求，单项评价合格； - 7、设备核心配件轴承依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》实验后，轴承在70℃高温箱中100h后形状、大小无任何明显变化，可继续安装使用，检测结果符合要求，单项评价合格； - 8、设备皮带依据GB/T1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》实验后，皮带经过1%HC1溶液浸泡48h后，表面无明显变化；皮带经过1%NaOH溶液浸泡48h后，表面无明显变化，检测结果符合要求，单项评价合格； - 9、设备外壳、风扇叶轮依据GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀实验 盐雾试验》试验后，风机外壳、风扇叶轮按GB/T10125-2012进行100h中性盐雾试验后，风机外壳、风扇叶轮无腐蚀现象。单项评价为合格； - 10、电压；380V;功率；18.5KW | 1 | 台 |
| 5 | 止逆阀 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁制作。 | 8 | 个 |
| 6 | 法兰 | 采用4cm*4cm 镀锌角铁制作。 | 50 | 副 |
| 7 | 风柜控制器 | 配18.5KW 调速器、具有调速，变频，缺项保护，稳压等功能。 | 1 | 个 |
| 8 | 40000风量净化器 | 1、整机外壳采用SUS201-1.0mm优质不锈钢板且外壳防护等级达到IP66及以上，内置多段式板式电场，分离油烟颗粒； 2、数字智能恒压电源，纯数字电路设计，多次打火保护，短路、开路、过载保护，微秒级灭弧保护； 3、陶瓷绝缘材料，非电木板或塑料绝缘体，安全系数高，隔离电流，有助于防止并消除电弧，耐高温高压。 4、采用积木式模块组合，可根据现场安装空间选择不同的组合； 5、所投产品符合《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II型环境标志）》（GB/T24021-2001idtISO14021:1999）的要求，额定风量下油烟排放≤0.5mg/m³，净化器效率≥ 95%； 6、所投产品符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）和《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求； 7、所投产品符合HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规要求》，且核心配件航空铝制电场符合GB/T351-2019《金属材料电阻率测量方法要求》导电率≥57%IACS，电导率≥33Ms/m ； 8、所投产品整机符合 GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》要求臭氧浓度≤0.01mg/m³，且符合JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》要求TVOC净化效率≥93%； 9、所投产品核心配件高效纳米油烟过滤网符合GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，测试结果为A(A1)级； - 10、电压；220V,功率；≥1200W；40000风量/小时。 | 1 | 台 |
| 9 | 风柜、净化器架子 | 采用4cm*4cm镀锌角铁制作、与风柜净化器配套。 | 2 | 台 |
| 10 | 风柜电缆 | 采用10平方国标五线铜芯电缆。 | 50 | 米 |
| 11 | 净化器电缆 | 采用4平方平方国标五线铜芯电缆。 | 50 | 米 |
| 12 | 风柜减震器 | 采用≥5MM 镀锌钢板制作、与风柜净化器配套。 | 1 | 套 |
| 13 | 变径 | 采用≥1.2MM 镀锌白铁 制作。 | 4 | 套 |
| 14 | 吊杆 | 采用5MM钢丝拉杆制作 | 50 | 副 |
| 15 | 软连接 | 定制。 | 2 | 套 |