政府采购项目

项目编号:  SDZC2022-374

西安市阎良区文化和旅游体育局

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目

竞争性谈判文件

陕西上德招标有限公司

二零二三年二月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  供应商须知	7

一、供应商须知前附表	7

二、项目说明	10

三、竞争性谈判文件	10

四、竞争性谈判响应文件	11

五、谈判响应	15

六、开标、资格审查、谈判评审及定标	16

七、合同	25

八、合同的履约验收	26

九、招标代理服务费	26

十、重新开展采购活动	26

十一、特殊情况处理	27

十二、询问、质疑与投诉	27

十三、拒绝商业贿赂	28

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	28

第三章  采购内容及技术要求	29

第四章   商务要求	43

第五章  合同条款	45

第六章  竞争性谈判响应文件格式	56

# 第一章  竞争性谈判公告

###### 项目概况

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目的潜在供应商可在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取采购文件，并于2023年2月17日14:00：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2022-374

项目名称：西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1000000.00元

采购需求：

合同包1(西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目):

合同包预算金额：1000000.00元

合同包最高限价：/

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 健身设备 | 健身步道、儿童娱乐设施、篮球设施、腰背按摩器、室内室外健身器材等 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；；

3.2不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间： 2022年12月15日至 2022年12月20日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

时间： 2023年2月17日14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

开标地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策:

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

1.6《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.8《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.9如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.获取方式：

2.1现场获取竞争性谈判文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，加盖供应商公章（鲜章），可自带U盘拷贝电子文件（本项目谢绝邮寄）；

2.2电子邮件获取竞争性谈判文件时，供应商发送电子邮件递交报名资料（①在谈判公告下方相关附件中下载“文件获取登记表”进行填写 ②单位介绍信及被介绍人身份证复印件，均加盖供应商公章（鲜章））扫描格式为PDF，邮件主题：项目名称+供应商单位名称+联系方式）。采购代理机构邮箱：297317438@qq.com。（审核时间：9:00-12:00,13:30-17:00，双休日及节假日除外）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：西安市阎良区文化和旅游体育局

地址：阎良区蓝天路文体中心

联系方式：029-86861701

2.釆购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

3.项目联系方式

项目联系人：郅龙（17号工位）

电话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8017

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 西安市阎良区文化和旅游体育局 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
| 3 | 监督管理机构 | 西安市阎良区财政局 |
| 4 | 供应商 | 响应谈判并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人或其他组织。 |
| 5 | 交货期、交货地点 | 交货期：自合同签订之日起60个日历日 交货地点：西安市阎良区红旗社区。 |
| 6 | 联合体谈判 | 不接受 |
| 7 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 8 | 供应商对谈判文件提出质疑的时间 | 供应商若对谈判文件有质疑的，在收到谈判文件之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 9 | 构成谈判文件的其他文件 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分。 |
| 10 | 有效期 | 自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日。 |
| 11 | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：中信银行西安南稍门支行 3.帐 号：8111 7010 1170 0299 237 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8033 备注：供应商在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称 |
| 12 | 备选谈判方案和报价 | 不接受备选谈判方案和多个报价。 |
| 13 | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求在竞争性谈判响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性谈判文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 14 | 竞争性谈判响应文件数量、装订、密封 | 1.数量：纸质竞争性谈判响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件） 2.装订：纸质竞争性谈判响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质竞争性谈判响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性谈判响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
| 15 | 谈判报价 | 本项目属于交钥匙工程，谈判报价=设备价（含税）＋运输费+安装费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。 |
| 16 | 评审办法及标准 | 详见竞争性谈判文件第二章。 |
| 17 | 供应商注册登记 | 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 18 | 信用信息查询特别说明 | 供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请谈判小组取消其成交资格； |
| 19 | 其它事项 | 1.本次采购、谈判报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包履行。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 2.已免费领取竞争性谈判文件的投标供应商，如不参与项目谈判活动，应在递交竞争性谈判响应文件截止时间前一天以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供相应佐证。投标供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
| 20 | 疫情防控措施 | 1.供应商只需拟派1人参与本项目谈判会议； 2.供应商拟派人员必须注册陕西“一码通”且为绿码； 3.供应商拟派人员经现场测量体温不得超过37℃； 4.参与谈判会议的人员均需携带口罩等防护措施。 |
| 21 | 本项目是否专门面向中小企业 | 是 |
| 22 | 投标保证金/履约保证金 | 无 |
| 23 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见供应商须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性谈判方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性谈判文件

1.竞争性谈判文件适用：仅适用于本次竞争性谈判文件所述项目。

2.竞争性谈判文件获取：供应商须从采购代理机构处获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制的竞争性谈判文件视为无效竞争性谈判文件。供应商名称与登记获取竞争性谈判文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3.竞争性谈判文件组成：包含竞争性谈判文件目录前五章。

4.供应商应详细阅读和充分理解竞争性谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性谈判响应文件中对竞争性谈判文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5.竞争性谈判文件的澄清或修改：

5.1提交谈判响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性谈判文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交谈判响应文件截止时间3个工作日前以书面形式发送给所有参加谈判的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性谈判响应文件的截止时间。

5.2竞争性谈判文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.供应商若对谈判文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意谈判文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7.供应商认为竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性谈判文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8.在谈判截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性谈判响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性谈判响应文件

1.竞争性谈判响应文件的组成

1.1谈判函（格式）

1.2谈判一览表（格式）

1.3谈判分项报价表（格式）

1.4节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证书，否则评审时不给予折扣。

1.5选配件报价表（格式，若有）

1.6技术规格响应偏离表（格式）

1.6.1对应谈判文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3供应商应按实际响应的技术参数明确、如实填写。

注：技术响应须完全满足技术要求不得负偏离（产品尺寸规格、主立柱参数、主要承载横梁尺寸以供应商技术响应为评审依据），否则将作为无效响应处理。

1.7商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.7.1对应谈判文件《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.7.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7.3供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

1.8法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人参加谈判时提供竞争性谈判响应文件格式“8.1法定代表人资格证明书”，被授权人参加谈判时提供“8.2法定代表人授权委托书”。

1.9资格证明文件

1.10产品的合法渠道证明文件

1.11项目实施方案

1.12产品的技术文件

1.13质量保证承诺

1.14售后服务承诺

1.15培训计划

1.16谈判文件要求的其他资料及供应商认为需要提供的文件和资料。

2.竞争性谈判响应文件编写说明

2.1竞争性谈判响应文件应当按照竞争性谈判文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

2.2供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3除供应商对错误处需修改外，全套竞争性谈判响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4竞争性谈判响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5竞争性谈判响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

2.6竞争性谈判响应文件电子版内容须与竞争性谈判响应文件纸质版正本中的内容一致。

3.竞争性谈判响应文件的数量、装订、密封

3.1数量：纸质竞争性谈判响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）

3.2装订：纸质竞争性谈判响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

3.3密封：纸质竞争性谈判响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性谈判响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

4.竞争性谈判响应文件的计量单位

竞争性谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.谈判报价

5.1谈判货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

5.2谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以竞争性谈判文件的内容和要求作为谈判响应依据。

5.3谈判报价

谈判报价=设备价（含税）＋运输费+安装费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：谈判报价（每轮）超过采购预算的，谈判响应无效。

5.4供应商须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的谈判。供应商应在竞争性谈判响应文件中的分项报价表上标明拟对本次谈判所采购的货物和与货物有关的服务单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

5.5供应商要按所报货物分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法定代表人或被授权人签署。分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

5.5.1所投货物的设备价

5.5.2备品备件价（根据竞争性谈判文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

5.5.3专用工具价（如果需要使用）

5.5.4安装调试费

5.5.5货物运至指定地点的运输（含保险）费用

5.5.6售后服务费

5.5.7培训费

5.5.8竞争性谈判文件要求的所有伴随服务的费用

5.5.9所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的谈判价格中。

5.6供应商所报的谈判价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，将被认为是非响应性谈判而予以拒绝。

5.7选配件是所投产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次谈判总价内。

6.对供应商的其他要求：

6.1供应商不得以他人名义谈判和串通谈判。

6.2必须根据竞争性谈判文件要求进行生产、供货等。

6.3本项目不允许成交后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞争性谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性谈判文件的约束。否则，供应商提供的竞争性谈判响应文件将作为无效响应处理，供应商的谈判行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

## 五、谈判响应

1.谈判响应文件的提交：

1.1供应商应在谈判截止时间前将谈判响应文件密封送达谈判地点；

1.2逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的谈判响应文件，将被拒收；

1.3本次谈判不接受邮寄的谈判响应文件。

2.竞争性谈判响应文件的补充、修改与撤回：

2.1供应商在递交竞争性谈判响应文件以后，在规定的谈判截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性谈判响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求签署、盖章，并作为竞争性谈判响应文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

2.2供应商提出修改要求的，须在谈判响应截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3供应商提出撤标要求的，须在谈判响应截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的谈判响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2.4谈判截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性谈判响应文件。

2.5在谈判截止时间至谈判响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性谈判响应文件。

3.竞争性谈判响应有效期：

3.1自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日。谈判响应有效期短于谈判文件规定的谈判响应有效期，按无效谈判响应处理。成交单位的谈判响应有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长谈判响应有效期。拒绝延长有效期的供应商，不得参与该项目后续采购活动。

4.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，谈判响应无效：

4.1供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其谈判响应文件；

4.2供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4.7供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判响应无效：

5.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

5.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈现规律性差异；

5.5不同供应商的谈判响应文件相互混装。

## 六、开标、资格审查、谈判评审及定标

1.开标

1.1采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

1.4供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众共同查验竞争性谈判响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效响应处理。

1.5宣布开标会议结束，所有供应商离场。

1.6.采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1.7供应商代表对开标过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其谈判响应无效。资格证明文件须装订在每份竞争性谈判响应文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件

2.1.1具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见竞争性谈判响应文件格式）

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；（式样见竞争性谈判响应文件格式）

2.3.2不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在谈判响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性谈判响应文件中）。

2.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在谈判响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性谈判响应文件中）。

3.谈判评审

3.1谈判小组

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定，依法组建谈判小组。

3.1.2采购人派一名代表进入谈判小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3谈判小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

3.1.4谈判小组成员不得参加开标。

3.1.5谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并做出评价；

3.5.1.2确认或修定谈判文件；

3.5.1.3符合性审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

3.5.1.4谈判小组可要求供应商就竞争性谈判响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料

3.5.1.5依据竞争性谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

3.5.1.6对评审过程及各供应商的商业机密予以保密；

3.5.1.7拟定谈判评审结果；

3.5.1.8向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

3.5.1.9配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

3.5.1.10配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括谈判小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判评审原则：坚持公平、公正、择优，禁止不正当竞争。

3.4谈判评审办法：根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3.5谈判评审工作程序:符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

3.5.1符合性审查

依据谈判文件的规定，对资格合格者谈判响应文件的完整性、有效性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

3.5.1.1供应商名称与登记领取谈判文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许供应商可以自行编写的外，谈判响应文件未按照谈判文件给定的格式编制；

3.5.1.3谈判响应文件未按照谈判文件的要求盖章签字；

3.5.1.4谈判响应文件不符合谈判文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的

3.5.1.6谈判报价（每轮）超过采购预算；

3.5.1.7谈判有效期不符合谈判文件的要求；

3.5.1.8对谈判文件商务要求未作出明确且实质性响应；

3.5.1.9对谈判文件技术要求是未作出明确且实质性响应；

3.5.1.10谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.11法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

3.5.2竞争性谈判响应文件的澄清：

3.5.2.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3书写错误的评审标准：

谈判小组在评审过程中，发现竞争性谈判响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.5.3.1谈判响应文件有关内容与“谈判报价一览表”不一致的，以“谈判报价一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“谈判报价一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

3.5.3.5谈判响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6谈判响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8分项报价表、技术响应及偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.5.3.9多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述3.5.3.1至3.5.3.4两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判响应无效。

3.5.3.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.5.4评议：

3.5.4.1谈判小组评审竞争性谈判响应文件响应性及符合性只根据竞争性谈判响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.4.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.5.4.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.5.4.4谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，谈判报价（每轮）不得超过采购预算，否则按无效响应处理。

3.5.4.5评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，按无效响应处理，不进入下一步评审。谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐候选人。（注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格作为评审价，详见3.6。）

3.5.5其他需说明的情况：

3.5.5.1对于竞争性谈判响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

3.5.5.2如果谈判响应实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，其谈判响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判响应成为实质上响应的谈判响应。

3.5.5.3无论谈判的结果如何，谈判期间一切费用自理。

3.6政府采购政策评分标准

3.6.1小微企业的价格评分标准

3.6.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.6.1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性谈判响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.6.1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.6.1.4在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3-6-2、监狱企业的价格评分标准

3.6.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.6.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.6.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.6.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性谈判响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.6.4节能产品、环境标志产品政策

3.6.4.1节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.6.4.2供应商在谈判响应文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予折扣。其评标价=最终谈判报价*（1-1%）。

3.6.4.3若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

3.6.4.4节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品给予折扣，强制类产品不给予折扣。

3.6.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.6.4.6获得上述认证的产品在谈判时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不给予折扣。

3.7特殊情况处理

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，最后谈判报价低的获得成交供应商推荐资格，若最后谈判报价相同，则由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（塑胶健身步道）品牌相同的，按照前款规定处理。

4.定标

4.1定标程序

4.1.1谈判小组依据谈判文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、谈判、澄清、最后报价等程序后，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。

4.1.2谈判小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交单位。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交单位且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.1.4采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2成交单位确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性谈判响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.谈判响应无效的情形：

5.1谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

5.2不具备谈判文件中规定的资格要求的；

5.3报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

5.4谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.5提供虚假材料谋取成交的；

5.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.7法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

6.成交通知书及未成交通知书

6.1成交通知书及未成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 七、合同

1.成交单位在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，执成交通知书与采购人签订合同。

2.成交单位因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性谈判文件、成交单位的竞争性谈判响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成谈判项目的供货，不允许成交后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人谈判响应文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 九、招标代理服务费

1.成交人在领取成交通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

## 十、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）等有关规定终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.谈判小组三分之二以上的专家认定所有谈判报价存在价格不实的现象；

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

## 十一、特殊情况处理

若在实施采购项目过程中，因在不同阶段有效供应商不足三家，申请变更采购方式的，应按照《西安市财政局关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发【2017】186号）执行。）

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：郅龙(17号工位)，联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8017，地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在谈判活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性谈判响应文件格式），并附在竞争性谈判响应文件中，同时应保证谈判响应文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库（2011）124号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

成交人如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示牌 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥930×114×1298（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管； 4）、面板≥0.6mm厚哑光不锈钢材质，文字凹凸印刷式标示，面板四周边沿圆滑倒角处理（R ≥ 3mm），尺寸≥600×900mm； 5）、无V型开口，无头颈卡夹危险； 6）、立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构； 7）、采用两块面板结构； | 个 | 3 |
| 2 | 自重式划船器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1350×950×973（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、主要承载横梁尺寸：平椭管≥100mm×50mm×3.0mm 5）、座椅、靠背采用塑木或金属材质，上表面边缘为≥3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边都是圆滑过渡； 6）、活动部位应有限位装置； 7）、活动部件的下底面距地面的最小高度h=120mm；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 | 台 | 1 |
| 3 | 腰背按摩器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1250×960×1370（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、把手端部直径≥50mm，无刺穿危险； 5）、两站位设计，腰部和背部分别在两个站位； 6）、按摩棒表面采用凹凸设计，起到按摩作用； | 台 | 3 |
| 4 | 腿部按摩器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥600×330×1460（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施； 4）、不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构； 5）、棱边和棱角半径≥3.0mm； | 台 | 4 |
| 5 | 天梯 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、器材尺寸≥3110mm×1210mm×1980mm； 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；主要承载横梁尺寸:≥φ60mm×3.0mm； 4）、扶手管到缓冲层的距离≥1972mm，两扶手管之间最小距离≥260mm；扶手管采用≥Ф32x2.5mm的优质轧花管。 | 件 | 1 |
| 6 | 太极推揉器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1230×1010×1450（mm） 3)、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管； 4）、2个转盘间距≥ 230mm，转盘材质为金属，无卡夹危险； 5）、转盘转动部位内置阻尼装置，阻尼力矩应符合人体运动学规律； | 台 | 3 |
| 7 | 双联太空漫步机 | 1)、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2)、外形尺寸（长×宽×高）≥2110×610×1050（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管； 4）、摆动部件底面距地面（或底面）高度≥80mm ； 5）、长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度≥30mm，相邻两踏板距离≥100mm，踏板前后两端须设置防撞缓冲垫； 6）、摆臂与主立柱间距≥60mm，无卡夹危险； 7）、摆臂单侧最大摆动幅度≤65°，摆动部位须设置可靠的限位装置，且不应存在刚性碰撞； 8）、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构； | 台 | 3 |
| 8 | 双杠 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、器材尺寸≥2450mm×750mm×1400mm； 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、主要承载横梁尺寸:≥φ42mm×3.0mm； 5）、两杠内侧距离应为390mm～550mm，杠长应为2000mm～2500mm、相应的纵向立柱中心距应为1200mm～1500mm。 | 台 | 1 |
| 9 | 室外棋牌桌 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1760×1760×700（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；桌面采用不锈钢制作，勾画中国象棋棋盘，座位支撑管材规格≥φ76mm×3mm ； 4）、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 5）、棱边和尖角半径≥3.0mm； 6）、含四个凳子且为各自单独浇注直埋结构； | 套 | 4 |
| 10 | 室外乒乓球台 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2)、外形尺寸（长×宽×高）≥2740×1525×912mm。 3)、台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。 4)、台面面板厚度≥4.5 mm，翻边宽度≥50mm，翻边厚度≥5mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度≥3 mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸≤160×140mm。 5)、台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不得掉色，褪色率达5年以上。 6)、台面经1040g±2g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不应损坏，台面弹性应为230mm～260mm。 7)、台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度应≥2mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求。 8)、为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体。 9)、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康。 10)、各连接部位要坚固，螺栓、螺钉采用防松、防盗。 | 台 | 16 |
| 11 | 三位扭腰器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1330×1500×1020（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 扭腰盘采用钢制拉伸构件，厚度≥4mm, 扭腰盘上表面边缘应以R≥3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以R 应≥2mm； 4）、扭腰盘转动部位须设置阻尼装置，防止转速过快，转幅过大引起的安全隐患，阻尼力矩符合人体运动学规律； 5）、脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面积应≥（6×104）mm²，摩擦系数应≥0.5； 6）、采用三个扭腰盘单独浇注直埋结构； | 台 | 2 |
| 12 | 三联压腿器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、器材尺寸≥2200mm×114mm×825mm；； 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4.主要承载横梁尺寸:≥Ø50×3.0mm； | 台 | 1 |
| 13 | 跷跷板 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、器材尺寸≥2050mm×490mm×900mm； 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、主要承载横梁尺寸:≥φ89mm×3.0mm； 5）、单侧限位角度12°,活动平衡管距离地面最小距离≥268mm，座板转动最高处到地面≤832mm；主轴直径≥Φ25，轴承采用深沟球轴承，座板采用4mm厚的优质钢板一次冲压成型。 | 台 | 2 |
| 14 | 骑马机 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1455×490×1080（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 3）、骑马机转动部位须设置限位装置，防止运动角度过大引起的安全隐患； 4）、立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构； 5）、座板采用4mm厚铁板一次成型，座椅上表面边缘以R≥3mm的圆弧过渡；座椅下部后侧棱边R≥2mm； | 台 | 2 |
| 15 | 伸腰伸背器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、器材尺寸≥690mm×670mm×970mm； 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、主要承载横梁尺寸:≥80mm×40mm×3.0mm； 5）、扶手管之间中心距离≥540mm，扶手管离地面最高距离≥876mm，扶手管为≥Φ38x3轧花管； 6）、按摩板采用高密度模压板或不锈钢板面，表面采用凹凸设计，按摩板边缘棱边大于R3mm的圆角过渡。弧形结构，符合人体工程学。 | 台 | 1 |
| 16 | 上肢牵引器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥720×700×2200（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构； 5）、把手端部直径≥50mm，无穿刺危险；把手重量≤ 600克，绳子重量小于把手重量； 6）、器材高度≥2300mm； | 台 | 1 |
| 17 | 健身车 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1000×500×1330（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管； 4）、转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 5）、踏板与地面间距应大于80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数应大于 0.5； 6）、轴承部位应采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； | 台 | 2 |
| 18 | 按摩揉推器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥750×330×1630（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施； 4）、不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构； 5）、器材顶部有两个手部按摩轮，可同时进行手部和腿部按摩； 6）、棱边和棱角半径≥3.0mm； | 台 | 1 |
| 19 | 二位单杠 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥2950×114×1950（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 4）、单杠单站使用宽度≥1200mm，杠面高度应为1500mm-2400mm,横杠外径≤32mm； 5）、立柱顶部不高出横杠，立柱上部无钩挂结构； | 件 | 1 |
| 20 | 二人蹬力器 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2）、外形尺寸（长×宽×高）≥2180×630×1600（mm） 3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管； 4）、蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格≥φ60mm×3mm；坐板采用一次冲压成形，板材壁厚≥4mm； 5）、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于230mm；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 6）、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数≥0.5； 7）、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 8）、采用轴承结构的，轴承座壁厚≥6mm；轴承规格≥6205深沟球轴承，并应采用有效的防水防尘措施； 9）、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；座椅、靠背上表面边缘以R≥3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R≥2mm； 10）、不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构。 | 台 | 2 |
| 21 | 单联腹肌板 | 1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2)、外形尺寸（长×宽×高）≥1660×500×530（mm） 3)、主要承载立柱采用≥Φ48mm×3.0mm标准管材； 4)、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构； 5)、腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm无手指卡夹危险,或采取整体式板面。 | 台 | 1 |
| 22 | 移动式篮球架 | 1）、产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书； 2）、外形尺寸≥4200mm×1800mm×3800mm 3）、器材应符合GB19272-2011标准要求 4）、篮架伸臂1850mm,篮圈上沿距地面3050mm。 5）、篮球板采用SMC篮板。 6）、篮架为箱式配重箱：箱体前高度500mm，箱体后高度400mm。宽度1000mm,长度2000mm,钢板厚度2.5mm。 7）、篮架立柱采用150mm×150mm的矩形钢管，管壁厚度≥3mm，篮架横臂采用150mm×150mm钢管，管壁厚度≥3mm； 8）、篮架前拉杆采用42×3mm优质钢管，后拉杆采用40×40×3mm矩形管。 9）、篮圈采用直径20mm优质圆钢制成，并配有篮网。 10）、篮架各部焊接要求严密牢固，不应有漏焊，虚焊，包渣，裂纹等缺陷。 | ㎡ | 1 |
| 23 | 双位推举训练器 | 1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2、器材规格≥：3500mm×1100mm×3100mm 3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管； 4、主要承载立柱钢管厚度为3mm。 5、扶手和座椅处设有限位装置； 6、活动部件的下底面距地面的最小高度为240mm； 7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 6、立柱侧边采用PVC共挤塑木板表面处理更好，耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味，太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 8、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 9、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。 | 台 | 1 |
| 24 | 双位扭腰器 | 1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2、器材规格≥：2300mm×1100mm×3100mm 3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管； 4、扭腰盘设有防止超速转动的阻尼装置； 5、扭腰盘使用钢板材料，直径≥ф320mm，且表面有防滑凸纹； 6、扶手为规格≥ф25×3.0mm钢管； 7、扭腰盘采用双轴承结构加推力轴承设计，防水、防尘密封加阻力结构设计； 8、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 7、立柱侧边采用PVC共挤塑木板表面处理更好，耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味，太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 8、遮阳棚≥2000×1000mm 9、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 10、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。 | 台 | 1 |
| 25 | 双位漫步机 | 1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2、器材规格≥：2300mm×1100mm×3100mm 3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管； 4、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度≤65°，摆杆选用≥Φ60mm×3mm的优质管材； 5、摆杆与主立柱内侧的最小距离处≥60mm； 6、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度≥30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边全部以≥2mm的R圆弧过渡； 7、脚踏部位设有防滑措施，站立使用的单脚防滑面≥（3×104）mm2，摩擦系数≥0.5； 8、摆动部件下缘距地面或底面最小高度≥80mm； 9、相邻运动的两踏板的间距≥100mm； 10、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 12、遮阳棚≥2000×1000mm 13、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 14、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。 | 台 | 1 |
| 26 | 双位健身车 | 1、产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2、器材规格≥：2200mm×1100mm×3100mm 3、主要承载立柱尺寸：≥150mm×100mm×3.0mm钢管 4、主要承载横梁尺寸：平椭管≥80mm×50mm×3.0mm 5、遮阳棚≥2000×1000mm 6、必须设有防止超速转动的阻尼装置； 7、曲柄与支架或护罩间满足GB19272-2011安全间隙要求； 8、两人使用时能体现互动竞赛特征（竞赛结果用数据显示）。 9、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 10、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。 | 台 | 1 |
| 27 | 双位划船器 | 1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2、器材规格≥：3400mm×1100mm×3100mm 3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管； 4、主要承载立柱钢管厚度为3mm。 5、活动部件设有限位装置，部件下底面距地面的最小高度为120mm； 6、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置 7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 7、遮阳棚≥2000×1000mm 8、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 9、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。 | 台 | 1 |
| 28 | 双位背部训练器 | 1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书。 2、器材规格≥：3000mm×1100mm×3100mm 3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管； 4、主要承载立柱钢管厚度为3mm。 5、活动部件设有限位装置，部件下底面距地面的最小高度为120mm； 6、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置 7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 7、遮阳棚≥2000×1000mm 8、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用； 9、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。 | 台 | 1 |
| 29 | 定制告示牌 | 尺寸≥900mm×100mm×1700mm运动造型，金属材质。 | 个 | 2 |
| 30 | 电动跑步机 | 提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书 产品尺寸≥1956x910x1520mm，跑步区域尺寸≥500×1500mm；功率：≥2.0HP 功率交流电机，超低 噪音、运行平稳；有显示屏；外观设计时尚美观，防滑性 能好；有缓冲系统；最大承重需≥150kg。 | 台 | 2 |
| 31 | 动感单车 | 提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书 1）、座椅、把手均为铝合金调节架； 2）、配有防汗罩，防止汗水腐蚀车架； 3）、无极阻力调节； 4）、采用不锈钢调节把手； 5）、关键部位采用进口滚动双面封闭轴承； 6）、20KG实心高精度纯钢制飞轮； 占地面积≥1100×550mm； 净重≥：50KG | 台 | 2 |
| 32 | 椭圆车 | 提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书 尺寸≥1400mm×460mm×1000mm；转动轴承运转安静、流畅； 传动链条需为高强度链条，传动平稳；有多功能控制面板 （至少能够显示热量、时间、速度、转速、距离、心率）； 把手可上下、前后、左右调节；最大限重≥120kg。 | 台 | 1 |
| 33 | 三站综合机 | 提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书 尺寸≥1802×1506×2100（mm）； 管材符合 《GB 17498.2-2008 固定式健身器材》标准；不锈钢护罩，美观安全;钢索：国产φ4.8mm钢索，增加产品的安全性和耐用性;滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强；至少满足十种锻炼方式。 | 台 | 1 |
| 34 | 室内乒乓球台 | 提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2011标准出具的认证证书 台长:2740mm 台宽：1525mm 台高: 760mm 平面度:≤4mm 物理性能 弹性: 220-250mm 弹性均匀度:≤10mm 台面光泽度:≤10度 台面摩擦系数:≤0.4 颜色：蓝/绿 重量：115kg | 台 | 1 |
| 35 | ★室内地胶 | 产品总厚度：≥4.5mm，耐磨层厚度≥1.2mm。 1、高温试验（70℃，24h）：无融化，无明显色差；低温试验（-40℃，24h）：无龟裂，无明显色差 2、反弹率≥90% 3、冲击吸收≥5% 4、氯乙烯单体限量≤5mg/kg 5、可溶性铅含量≤20mg/㎡ 6、提供产品高温老化测试证明材料。 7、可回收性测试：具有可塑性，可回收使用，是一种可回收性产品。 8、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、双（2-羟基乙基）对苯二甲酸酯等不少于60种邻苯二甲酸酯类未检出。 9、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w） 需提供以上技术要求相应的功能证明材料（包括但不限于检测报告等）。 | ㎡ | 120 |
| 36 | 告示牌 | 尺寸40×60cm；铝钢材质；不锈钢烤漆丝印；装订在室外墙面；具体内容另行提供。 | 个 | 1 |
| 37 | 温馨提示牌 | 尺寸50cm×70cm；亚克力材质。将提示内容夹于其中，装订在室内墙面；具体内容另行提供。 | 个 | 2 |
| 38 | 攀爬网 | 1）、产品尺寸≥3800mm×3800mm×1700mm 主体要求：支柱材质及尺寸：外径≥114mm× 2.0mm镀锌管；表面处理：喷砂除油后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 2）、镀锌钢管附件 ：外径28/32/38/48，厚度2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 3）、扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜 艳，不易脱落，耐腐蚀； 4）、绳网采用6股钢丝绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度 高，不易断裂。采用不锈钢扣件压头链接。 5）、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 | 套 | 1 |
| 39 | 海盗船游乐设施 | 1）、产品尺寸≥7000mm×4800mm×4500mm 主体要求：支柱材质及尺寸：外径114mm厚度2.0mm、镀锌管；表面处理：喷砂除油后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 2）、平台材质及尺寸1150mm×1150mm厚度2.0mm冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 3）、镀锌钢管附件 ：外径28/32/38/48，厚度2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 4）、扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜 艳，不易脱落，耐腐蚀； 5.绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度 高，不易断裂。 5）、塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳 丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全 环保，耐候性好，强度高。 6）、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 | 套 | 1 |
| 40 | ★EPDM塑胶健身步道 | 1）、厚度≥13mm 2)、单组份胶水符合GB-36246-2018标准（非固体原料）要求。 3）、环保EPDM橡胶颗粒。 需提供产品生产厂家确认的、相应的证明材料（包括但不限于检测报告等）。 | ㎡ | 710 |
| 41 | ★悬浮地板 | 1、单块地板规格≥： 340mm×340mm×14mm（允许偏差±0.5mm）；克重305g（允许误差±5g） 2，材料与外观要求：1)100%原生料高性能聚丙烯共聚物（PP）；地板颜色均匀一致，产品无色差，无龟裂，气泡，塑化不良，地板饱满度好，无毛刺； 3.产品正面结构：由4组伸缩关联米字格组成，且表面为防滑磨砂面层 4.底部结构：单块产品背面有效支撑不少于400个，增加地板稳定性，使地板受力均匀； 5、地板性能参数： 1）、篮球反弹率：≥96%。 2）、高低温试验：（-50℃---100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差。 3）、摩擦系数0.6-1.3 4）、垂直变形:≤2.2mm 5）、冲击吸收：≥21% 6）、拉伸强度 ≥17Mpa 7）、弯曲强度≥ 21Mpa 8）、静曲强度≥17MPa ★9）、弯曲模量≥800 Mpa 10）、弹性模量≥880 Mpa 11）、冷热翘曲： ≤0.55mm、（测试温度5℃-35℃循环测试，且测试时间≥72小时） 12）、加热尺寸变化率：（横向≤0.12% 纵向≤0.21% ；测试时间≥6h温度≥80℃） 13）、锁扣拉力强度≥4KN/m（拉伸速度≥100mm/min） 14）、维卡软化温度≥40℃，传热介质硅油，升温速率50℃/h，负荷50N 15）、耐旋转磨耗≤31mg 16）、球压痕硬度≥30N/m㎡ ★ 17）、色牢度：耐光变色≥8级，耐酸碱性变色4-5级、耐水变色4-5级 ★ 18）、综合老化测试：测试时间≥1500h，测试项目≥4；测试结果：灰标等级4-5级、起泡等级0（So）、生锈等级Ri0、开裂等级0（So）、剥落等级0（So）X10放大镜无可见变化、粉化等级0级,10倍放大镜下没有粉化痕迹 需提供带“★”参数生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于检测报告等） | ㎡ | 827 |
| 42 | 围网 | 主立柱≥Φ76mm×2.5mm热镀锌管；横梁采用≥Φ60mm×2mm镀锌管，网片采用外径≥3.3mmpp包塑勾花网，网孔≤35mm×35mm，由扁铁压网，自攻丝固定方式安装。 | ㎡ | 50 |
| 43 | 原健身器材拆除 | 拆除原健身器材并进行地面修复 | 件 | 60 |

注：技术要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第四章  商务要求

一、交货期及地点：

1.交货期：自合同签订之日起60个日历日。

2.地  点：西安市阎良区红旗社区。

二、产品的合法渠道证明文件：

产品（第三章标注“★”的产品）的合法来源渠道证明文件（包括但不限于原厂授权、代理协议、销售协议等）；

三、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试及培训：成交人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，成交人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

四、付款方式：

1.合同签订后十个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同总价的百分之四十（40%）；

2.货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理百分之六十（60%）货款的支付手续。

五、验收

1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2.验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

3.3竞争性谈判文件；

3.4竞争性谈判响应文件；

3.5合同货物清单；

3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

六、质量保证

1.所有产品的质保期为终验合格后不少于12个月，成交人承诺的质保时间超过竞争性谈判文件要求的，按其承诺时间质保。

2.成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交应以优惠价提供。

七、合同实施：

1.成交单位应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

2.若因成交单位原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位人承担和赔偿。

八、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（买方）：

成交人（卖方）：

一、供货合同格式

西安市阎良区文化和旅游体育局西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目(项目编号：SDZC2022-374)，在西安市阎良区财政局的监督管理下，由陕西上德招标有限公司组织竞争性谈判。西安市阎良区文化和旅游体育局(以下简称“买方”)确定 (成交单位名称) （以下简称“卖方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，买方通过竞争性谈判采购        （货物名称）        ，并接受了卖方以价格    成交金额大写)   (以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

附件1—货物清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—培训计划

2.3成交通知书

2.4竞争性谈判文件

2.5竞争性谈判响应文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式

5.1合同签订后十个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同总价的百分之四十（40%）；

5.2货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理百分之六十（60%）货款的支付手续。

6.交货期：自合同签订后   个日历日。

交货地点：

7.本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，西安市阎良区财政局备案壹份。

8.本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

| 买方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字： 盖章： | 卖方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字： 盖章： |
| --- | --- |

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和谈判文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1.6“合同条款”系指本合同条款。

1.7“买方”是指购买货物和服务的单位即西安市阎良区文化和旅游体育局。

1.8“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即成交人。

1.9“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本项目谈判文件规定条款、卖方的谈判响应文件承诺条款所取代的范围。

3.使用合同文件和资料

3.1没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目谈判文件《采购内容及技术要求》所述的标准。若卖方在其谈判响应文件中承诺的技术标准优于本项目谈判文件《采购内容及技术要求》所述标准的，按谈判响应文件的承诺执行。

6.检验和测试

6.1买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6.2检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6.3如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足谈判文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.5如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.包装及运输

7.1卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7.2卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7.3货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8.伴随服务

8.1卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8.2卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目谈判文件“商务条款”与“采购内容及技术要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

8.2.1实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；

8.2.2提供货物组装 和/或 维修所需的工具；

8.2.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

8.2.4在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.2.5在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8.3卖方应提供本项目谈判文件“商务条款”和“采购内容及技术要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.4如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9.备品备件

9.1卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

9.1.1买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.1.2在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

9.1.3在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2卖方应按照本项目谈判文件“商务条款”和“采购内容及技术要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1质量保证期为终验合格之日起   个月。

10.2卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.3根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.4卖方收到通知后应在谈判文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.5如果卖方收到通知后在谈判文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.索赔

11.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

11.1.1卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12.变更指令

12.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

12.1.1本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

12.1.2运输或包装的方法；

12.1.3交货地点；

12.1.4卖方提供的服务。

12.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13.合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.卖方履约延误

15.1卖方应按照本项目谈判文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15.3除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16.验收

16.1项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

16.2验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

16.3验收依据

16.3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

16.3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

16.3.3谈判文件；

16.3.4成交人的谈判响应文件；

16.3.5货物清单；

16.3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17.误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

18.1.1如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

18.1.2如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

18.1.3如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19.不可抗力

19.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21.因买方的便利而终止合同

21.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

21.2.1仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

21.2.2取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22.1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22.2向有管辖权的人民法院起诉。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

# 第六章  竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件编制说明

1.竞争性谈判响应文件应当按照竞争性谈判文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求在竞争性谈判响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性谈判文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.纸质竞争性谈判响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4.竞争性谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                                  政府采购项目

项目编号:  SDZC2022-374

西安市阎良区文化和旅游体育局

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目

竞争性谈判响应文件

供   应   商：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1. 谈判函（格式）

2. 谈判一览表（格式）

3. 谈判分项报价表（格式）

4. 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5. 选配件报价表（格式，若有）

6. 技术规格响应偏离表（格式）

7. 商务条款响应偏离表（格式）

8. 法定代表人授权书（格式）

9. 资格证明文件

10. 产品的合法渠道证明文件

11. 项目实施方案

12. 产品的技术文件

13. 质量保证承诺

14. 售后服务承诺

15. 培训计划

16. 供应商认为有必要说明的事宜（若有）

17.《供应商参与政府采购活动的承诺函》（格式）

18. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

19. 《中小企业声明函》

20. 《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

21. 监狱企业证明文件（若有）

1.谈判函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的谈判公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行谈判。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目竞争性谈判文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅竞争性谈判响应文件，确认无误。我方提交的竞争性谈判响应文件正本一份，副本叁份，电子文件一份。

3.我方所附谈判报价表中应提交和交付的货物谈判总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的谈判总价）。

4.我方已详细审查全部竞争性谈判文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应竞争性谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在谈判响应文件中明确说明。

6.我方接受竞争性谈判文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意竞争性谈判文件中有关拒绝谈判的条款。

8.我方同意按照要求提供谈判响应有关的一切数据或资料。

9.我方同意按竞争性谈判文件规定，遵守贵方有关谈判的各项规定和要求。

10.我方对本次谈判内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

11.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

12.若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

13.谈判响应有效期为自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日。

14.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.谈判一览表（格式）

供应商名称：                               （供应商公章）

| 项目编号 | 谈判总价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                          日 期：

3.谈判分项报价表（格式）

供应商名称：                    （供应商单位公章）                                             项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  | ¥： |
| 安装调试费 |  | 售后服务费 |  |
| 运输费（含保险） |  | 技术培训费 |  |
| 税费 |  | 伴随费用等 |  |
| 总 计（人民币元） |  | ¥： |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                            日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

供应商名称：                            （供应商公章）                                   项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不给予折扣。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                      日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

供应商名称：                          （供应商公章）                                    项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                           日 期：

6.技术规格响应偏离表（格式）

供应商名称：                （供应商公章）       项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件采购内容及技术要求 | 竞争性谈判响应文件技术响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第三章中的采购内容及技术要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                   日 期：

7.商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：              （供应商公章）                项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第四章中的商务要求做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                   日 期：

附：商务响应方案

8. 法定代表人授权委托书（格式）

8.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
| 有效期 | 自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日 |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 网 址 |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |
|  | 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| 法定代表人签字或盖章： |

供应商名称：                        （供应商单位公章）   日 期：

注：法定代表人参加竞争性谈判时提供

8.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |
| --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交谈判响应文件的截止之日起90个日历日 |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |

供应商名称：             （供应商单位公章）     日 期：

注：被授权人参加竞争性谈判时提供

9.资格证明文件

9.1基本资格条件证明文件

9.2落实政府采购政策需满足的资格要求

9.3特定资格条件证明文件

10. 产品的合法渠道证明文件

11.项目实施方案

12.产品的技术文件

13.质量保证承诺

14.售后服务承诺

15. 培训计划

16. 供应商认为有必要补充说明的事宜（若有）

17.《供应商参与政府采购活动的承诺函》（格式）

供应商参与政府采购活动的承诺函

致： （采购人名称）和（采购代理机构名称）

我单位自愿参加   （采购项目名称、项目编号）  的谈判采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，根据竞争性谈判文件的要求，现郑重承诺如下：

- 我单位完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加本项目的谈判采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

- 我单位在此申明：保证本次竞争性谈判响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

- 我单位存在以下行为之一的，愿意接受相关部门的处理：

- 我单位在竞争性谈判文件规定的谈判响应有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

- 我单位在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

- 我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 我单位自行放弃谈判资格而未在谈判会议前一天以书面形式告知采购代理机构的；

- 我单位自行放弃成交资格的；

- 我单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

- 我单位不按规定支付招标代理服务费的；

- 我单位未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同的；

- 我单位在本项目政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的5个工作日内，向采购人或采购代理机构支付本竞争性谈判文件公布的预算金额的2%作为赔偿金。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺函作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此发生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

18.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的供应商，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

电　　话：

19.《中小企业声明函》(非中小微企业不提供)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）

20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日  期：

21.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

本页以下无内容

# Text boxes

温馨提示：获取竞争性谈判文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。竞争性谈判响应文件建议双面打印。

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

竞争性谈判响应文件（正本或副本）

（谈判前不得启封）

供应商名称：            （公章）