雁塔校区多层楼宇暖气管道更换改造项目采购需求

- 项目名称：

西安石油大学雁塔校区多层楼宇暖气管道更换改造项目

- 采购预算

雁塔校区多层楼宇暖气管道更换改造项目，最高限价人民币1227808.23 元。

- 投标人质格要求：

详见磋商公告

四、技术部分标准和要求

（一）工程概况

拟对雁塔校区图书馆、幼儿园、音乐系、四号实验楼等楼宇地下盘管以及体育馆南侧室外供暖管道进行更换。同时，对24号楼、26号以及27至30号楼交换站部分管道、板换等供暖设备设施进行维修改造。

（二）标准要求

1.依据设计文件的要求，本工程项目的施工、材料和设备安装等技术和工艺环节须达到现行的中华人民共和国以及陕西省、西安市的工程建设标准或行业规程的要求。当各级、各类标准及规范中的同一条文规定有出入时，以较严格者为准。

1.1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

1.2《供热计量技术规程》JGJ173-2009

1.3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

1.4《供热工程项目规范》 GB55010-2021

1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 根据工程设计要求，该项工程项目的施工、材料、设备和安装等除达到以上标准外，还应满足设计要求和招标人在招标文件中的有关要求。

（三）拆除要求

本项目拆除的管件阀门等设备，施工方不得自行处理，按学校要求堆放在指定位置。

（四）施工要求

1、供热管材

采暖管材，采用碳素钢管。DN<50mm为焊接钢管；DN≥50mm采用无缝钢管，

公称直径DN≤32mm的焊接钢管采用螺纹连接，公称直径DN>32mm的焊接钢管和无缝钢管采用焊接。具体见设计图纸。

2、当采暖管道必须穿越防火墙时，应预埋钢套管，并在穿墙处一侧设置固定支架。

3、供暖管道的敷设应利于排气和泄水。供热管道最低点设泄水装置；最高点设自动排气装置。

4、供热系统试运行前必须用水彻底冲洗管道，直到流出的水无污物为止(用白色滤纸检验)。供暖系统管道在非供暖季应充水保养。

5、管道刷漆：刷漆前管道应除锈去污，保温管刷红丹防锈漆两道：非保温管刷红丹防锈漆两道，银粉漆两道。

6、管道冲洗完毕应通水、加热，进行试运行和调试。当不具备加热条件时，应延期进行。

7、采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验，做水压试验时，试验管道上的阀门应开启，试验管道与非试验管道应隔断。

8、采暖管道穿越防火隔墙、楼板处空隙应采用防火材料封堵。管道穿墙及楼板处应设钢制套管，安装在楼板内的套管应高出地面20mm，底部与楼板底相平，安装在墙壁内的套管，其两端应与饰面相平，穿过厕所、厨房等潮湿房间的管道，套管与管道之间应填实非燃材料，所有留洞位置及尺寸应与土建专业配合施工，务必准确无误。

9、系统试压：水压试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa。在试验压力下，稳压1h，其压力降不应大于0.05MPa，且不渗不漏。本工程高低区系统试验压力分别为1.20MPa和1.80MPa。

10、室外供热管沟不应直接与建筑物连通。管沟敷设的供热管道进人建筑物或穿过构筑物时，管道穿墙处应设置套管，保温结构应完整，套管与供热管道的间隙应封堵严密。

11、供热管道焊接接头应按规定进行无损检测，对于不具备强度试验条件的管道对焊接缝应进行100%射线或超声检测。

12、供热管道安装完成后应进行压力试验和清洗，并应符合下列规定：压力试验所发现的缺陷应待试验压力降至大气压后进行处理，处理后应重新进行压力试验。

13、管道保温

13.1采暖系统、空调热水系统的设备及管道处于以下场所时需要设置保温系统：

1)采暖系统的换热设备、水泵、密闭水箱等设备及附件应设置保温措施；

2)采暖的一次热源管道及附件应设置保温措施；

3)通过室外、管井、地沟及不采暖房间的采暖管道及附件应设置保温措施；

4)室内设置于吊顶内的采暖管道应设置保温措施；

13.2穿越不供暖区域的供暖干管和设在管井里的供暖管道均应保温，管径<DN50mm，保温层厚度为28m 管径DN50~125mm,保温层厚度32mm。保温作法详见图纸说明。

14、防腐工程施工需在水管强度试验及风、水管气密性试验合格后进行。而保温工程在防腐后进行。

15、风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。

16、所有金属管道、管件和支架等均应做防腐处理，在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘污垢锈斑焊渣等物。经除锈处理后刷防锈底漆两遍；对于非保温的明装金属管道、管件及所有支架应先刷防锈底漆两遍，再刷耐热色漆或银粉漆两遍。

17、穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料。

18、检查井人孔盖位于绿化带时，井盖高出地面150㎜，位于路面时，高出地面50㎜，周围做斜坡。

19、及时清理施工现场垃圾。

（五）以下内容为对本工程的最基本要求，包括但不限于：

1.施工单位项目负责人是安全生产第一责任人，施工单位应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训、安全生产检查和安全生产操作规程等各项规章制度；向施工作业人员提供符合相关标准的劳动安全防护用品（具），为施工人员缴纳意外伤害保险。

2.施工单位应根据工程特点和周边各种管线管网、相邻建筑物以及绿化等其他设施等编制工程安全防护措施方案。该方案经施工单位技术负责人签字批准送建设单位审核后方可施工。

3.施工单位在施工现场应建立项目部，并按规定配备专职安全员。现场专职安全员必须持有安全生产考核合格证。

4.关键部位作业人员必须经专业安全技术培训后方可上岗。必要时施工前施工单位对施工作业人员进行安全技术交底，派出技术人员到现场指导，专职安全员在现场监督安全管理。另外施工单位必须制定安全事故应急救援方案。

5.拆除时不得野蛮施工、不得对附近建筑物、路灯、规划外的树木等造成损害。

6.施工单位对工程的周边环境和施工区域内的环境卫生负责。

五、项目管理要求

1.本项目不得分包、转包。

2.供应商在竞争性磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、安全管理人员未经采购人书面同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和违法乱纪的专业技术、安全管理人员。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权按合同约定进行罚款直至单方面终止合同。

3.成交供应商须无条件接受甲方代表的现场检查和管理。

4.成交供应商在施工期间做好安全文明施工管理，必须重视安全，按规范操作；施工过程中佩戴安全帽，并保证自身及周边公民人身财产安全；严禁带电操作；确保车辆、人员、施工安全；若发生事故，由承包方负责并承担全部费用，任何责任与学校无关。

5.施工的建筑垃圾应清运至有关部门指定的地点，做到工完场清，不留死角。