工程量清单编制说明

一、工程概况：

工程名称：小雁塔幼儿园消防提升改造工程

工程类型：消防工程

工程地点：陕西省西安市

二、编制范围及内容：

1. 工程量：小雁塔幼儿园消防提升改造工程图纸编制工程量；

2. 清单计价：按相关规范及清单计价进行编制；

3. 措施项目费：按分部分项工程量清单、相关规范及清单计价进行编制。

三、编制依据：

- 根据小雁塔幼儿园消防提升改造工程图纸编制工程量；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；

- 《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

- 《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

- 工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.121）；

四、编制说明：

1. 工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合技术规范和图纸设计要求报价；

五、暂列金额：

- 1.本工程暂列金额共4.9万元计入小雁塔幼儿园消防提升改造工程-建筑工程其他项目费中；

- 问题答疑：

图纸问题

建筑共性问题

- 本次报价范围是否为图中红色框线内内容及图纸右下角工程量表格内的内容？

- 回复：是

- 新建的门窗如果材料、尺寸与拆除门窗一致，是利旧原有拆除的门窗吗？

- 回复：不是，新装门材质已在图中说明，拆除后新装的窗户，分隔和原窗户不同，为了满足排烟和消防救援的要求。

- 新建普通木门的材质是什么？是否有门套，如有门套请明确门套的宽度。

- 回复：普通木门材质为实木门

- 追问：实木门是否包含门套？

- 回复：包含门套。

- 新做塑钢窗、断桥铝合金窗的规格型号。（玻璃层数及厚度，塑钢窗是什么系列）

- 回复：断桥路为70系列，双层夹丝玻璃厚度6mm，详见说明。

- 追问：是断桥平开铝合金窗（70系列钢化玻璃）吗？

- 回复：断桥平开铝合金窗（70系列钢化玻璃），玻璃厚度6mm。

- 地下一层

- 通气管是否为新做，如是，请明确通气管的规格、长度、材料，墙体是否需要打洞？

- 回复：储油间通气管为DN50钢管，且设置带阻火器的呼吸阀，墙体开洞，预留DN80钢套管。

- 原有门槛是否拆除后新做？

- 回复：原设备间无门槛。

- “设置防油品流散设施”是否在本次报价范围内，如在请明确防油品流散设施的具体名称，参数等，或提供暂定价。

- 回复：防油品流散设施，在储油间铺沙子，10cm细沙。

- 图纸中防火门 FM甲1522有三樘，工程量表格中为4樘，请明确以那个为准？

- 回复：FM甲1522，共三樘。以图中为准。

- 一层

- 拆除格栅吊顶、拆除石膏板吊顶是否需要拆除吊顶龙骨，如需要，请明确吊顶龙骨的材料？

- 回复：拆除龙骨。龙骨规格为UC38轻钢龙骨。70mm。

- 恢复石膏板吊顶，原来拆除的石膏板、龙骨是否能利旧，如不能，请明确新做石膏板的厚度、龙骨的材料，石膏板表面是否需要做装饰层？（例如刮腻子刷乳胶漆等）图纸表格中规格0.4*0.4是什么意思？

- 回复：石膏板吊顶及龙骨均拆除，后新装。格栅吊顶及龙骨利旧。石膏板表面做装饰，刷两遍乳胶漆。

- 追问：刮腻子几遍？

- 回复：两遍腻子。

- 恢复格栅吊顶，请明确格栅吊顶的材料及规格，龙骨是否需要拆除后恢复，龙骨是否也是利旧，请明确龙骨的材料？

- 回复：格栅吊顶拆除后，管线安装完成，再将原有格栅利旧恢复。

- 追问：格栅是否为板材，规格是什么？龙骨是轻钢龙骨吗？

- 回复：金属格栅，轻钢龙骨。

- 开门洞，图纸标注为“新增疏散门,钢筋混凝土外墙墙体开洞”工程量表格中为“混凝土加气块墙体”，请明确墙体材质以哪个为准？

- 回复：钢筋混凝土外墙墙体开洞。

- 拆除及恢复石膏板吊顶、拆除及恢复格栅吊顶，是否为截图所指的阴影部位，图纸计算出的面积与工程量表格中的面积不符，请明确以哪个为准？

- 回复：以图纸为准。图纸与工程量表一致。

- 新增120mm厚混凝土加气块墙体的高度是多少？

- 回复：按照净高计算，为3.4m。

- 工程量表中的新增风井“120mm厚混凝土加气块墙体”图纸红框范围中无。新增墙体“200mm厚混凝土加气块墙体”图纸中为120mm厚混凝土加气块墙体，按图纸计算工程量也与工程量表格不符，请明确以哪个为准？

- 回复：新增风井为图中排烟风井，图中有画。新增墙体120mm厚混凝土加气块墙体，

- 追问：是否为图纸未画红框的风井位置100mm厚混凝土加砌块墙体，工程量中为120mm厚，请明确以哪个为准？此位置开洞是否计如本次报价？

- 回复：墙体120mm厚，楼板开洞计入。

- “风管穿墙防火封堵”图纸中无，无法计算工程量，是否按照工程量表中的数量0.14m3将防火封堵计入报价，如是，请明确防火封堵的材料？

- 回复：防火泥封堵，防火封堵，图中有详图。按表格

- 追问：按详图无法计算防火泥封堵工程量？

- 回复：按照工程量表中的0.14m3

- 消防控制室的门槛是否新做？材料是否同地下一层为C20混凝土？挡鼠板（铝合金）的尺寸及厚度是多少？

- 回复：新做C20混凝土，挡鼠板（铝合金）1cm厚。

- 追问：挡鼠板的尺寸？

- 回复：挡鼠板L1200*H500mm

- 工程量表中的FM乙1522是否为图纸中蓝色字体，未画红框部位？

- 回复：是的。

- 一层窗户工程量表中为塑钢窗，二层以上为断桥铝合金窗，两者不一致？

- 回复：一层也为断桥铝合金窗。

二层、三层

- 拆除塑钢窗，图纸数量为C1219 2樘、C1822 10樘，工程量表格中为数量为C1219 3樘、C1822 9樘，两者不符，请明确以哪个为准？

- 回复：图纸与表格数量一致。

- 追问：图中C轴出SGC3标注C1822，是否有误，应为C1219？二、三、四层均有此问题。

- 回复：应为C1219

- 拆除石膏板隔墙的高度是多少？

- 回复：高度为房间净高：3.4m。

- 新增120mm厚混凝土加气块墙体的高度是多少？新建墙体图纸中测量厚度为200mm，工程量表格中为120mm厚，请明确以哪个为准？

- 回复：高度为房间净高：3.4m。厚度为200mm。

- 工程量表中的新增风井“120mm厚混凝土加气块墙体”图纸红框范围中无。

- 回复：新建风井，图中一到屋顶层均有。

- 断桥铝合金窗 C1822，图纸红框范围中无，工程量表格中为9樘。断桥铝合金窗 C1219，图纸红框范围中只有1樘，工程量表格中为3樘，两者矛盾，请明确以哪个为准？

- 回复：图中更换的窗户，均标注了标号，其作用于红框一致。只要标准就有。且图中数量与表格一致。

四层

- 拆除石膏板隔墙的高度是多少？

- 回复：高度为房间净高：3.4m。厚度为200mm。

- 拆除拆除钢化玻璃墙体的高度是多少？

- 回复：高度为房间净高：3.4m。

- 拆除塑钢窗 C1822，图纸红框范围中只有1樘，工程量表格中为9樘。塑钢窗 C1219，图纸红框范围中无，工程量表格中为2樘，两者矛盾，请明确以哪个为准？

- 回复：图中更换的窗户，均标注了标号，其作用于红框一致。只要标准就有。且图中数量与表格一致

- 新增120mm厚混凝土加气块墙体的高度是多少？新建墙体图纸中标注厚度为200mm，工程量表格中为120mm厚，请明确以哪个为准？

- 回复：高度为房间净高：3.4m。厚度为200mm。

- 工程量表格中有新增普通木门M1522  1樘、M1022  2樘，图纸中红框范围内无，两者矛盾，请明确以哪个为准？

- 回复：图中更换的窗户，均标注了标号，其作用于红框一致。只要标准就有。且图中数量与表格一致

- 图纸中红框范围内有新增防火门FM乙1022 1樘，工程量表格中无此门，两者矛盾，请明确以哪个为准？

- 回复：新增乙级防火门。

- 断桥铝合金窗 C1822，图纸红框范围中无，工程量表格中为9樘。断桥铝合金窗 C1219，图纸红框范围中只有1樘，工程量表格中为3樘，两者矛盾，请明确以哪个为准？

- 回复：图中更换的窗户，均标注了标号，其作用于红框一致。只要标准就有。且图中数量与表格一致。

- 屋面

- 工程量表格中有新增窗断桥铝电动窗C1203 12樘，图纸中红框范围内无，两者矛盾，请明确以哪个为准？且拆除百叶窗15樘，新做12樘电动窗，是否有误？

- 回复：图中更换的窗户，均标注了标号，其作用于红框一致。只要标准就有。百叶窗更换电动窗，结合暖通图纸，无误。