本次采购项目为药学实验室工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

- 采购需求：

1、项目内容：

榆林市第五医院药学实验室建设采用框架结构，建筑面积408.4平方米，工程包括土建、电气、给排水、采暖、装饰等。

项目预算：1979089.06元。

2、项目谈判报价：

供应商报价超出采购预算，作为不实质响应竞争性谈判文件，按无投标文件处理。本项目预留金（暂列金）50000元。供应商报价不得更改暂列金，否则视为无效投标。

供应商应在投标报价标明完成本工程施工且验收合格的所有费用，包括完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、利润、成本、规费、税金和供应商必须的其他费用（招投标过程中的产生的所以费用）以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3工程量清单编制说明

一、编制依据：

1、依据《陕西省建设工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省 建设工程工程量清单计价费率(2009)》、《陕西省建筑、安装工程价 目表（2009）》、《陕西省建筑、安装工程消耗量定额（2004）》及 设计图纸进行编制。

2、人工费陕建发【2021】1097 号文、税金陕建发【2019】45 号 文、养老统筹费依据【2021】1021 号文件不扣除，其它规费参考陕 建发【2019】1246 号文《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计 价依据的通知》、陕建发【2020】1097 号《陕西省住房和城乡建设 厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》等执行。

3、材料价格参考《榆林市建设工程材料价格信息》2024 年第 2 期及广材网、市场调研价格计入。

4 、 计 价 软 件 采用 广 联 达 ( 陕 西 地 区 )版 本 ， 版 本 号 为6.4100.23.120。

二、其它说明

1、余土外运按照榆建规发 2013-54 号文记取，运距暂按 15km 计 入，结算据实调整。

2、土建独立基础基础利旧 3 个，开挖需要保护成品原有基础， 周围采用人工开挖，植筋需要保证结构完整性，基础灰土换填垫层利 旧，边上一个外出换填单独记取。

3、室外硬化本次甩项，安装工程通风空调专业全部甩项。

4、抗震支架二次深化设计，投标单位结合其他专业图纸及自身 实际情况自主报价，质量需达到国家规范验收标准，按照投标价格一 次性包死，结算不做调整。

5、热力入口装置平面图未设计，参照设计说明国标图集 15K502 计入 DN50 一套。

6、本工程暂列金 50000 元。

7、工程量清单中的每一个项目，都需填入单价和总额，对于未 填的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其他项目中，承包人必 须按照监理工程师指令完成工程量清单中的这些项目。

8、工程量清单所列项目仅描述了其主要特征，投标人应依据项 目编码所对应的工作内容，并结合施工图纸报价。若施工图有些设计 内容不够详细或文字表述未能详尽，请投标人提出，在答疑中将予以 明确，投标人再依据清单描述并结合施工图和答疑纪要进行准确完整 的报价，漏报子目费用的，中标后综合单价不做调整。

9、投标人应充分考虑以“项 ”为单位的措施项目，其所发生的 费用由投标人自行测算并计入报价，以后不论工程量增减均不做调 整。措施项目清单与计价表未列项的措施项目，投标人可以根据施工 需要自行增加补充，若工程实施中发生新的但投标文件未列入的措施 项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，不再增加。

工程项目总造价表

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工费 |
| 1 | 榆林市第五医院药学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 榆林市第五医院药学实验室-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 榆林市第五医院药学实验室-室外土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 榆林市第五医院药学实验室-余土外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 榆林市第五医院药学实验室-气体灭火工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 榆林市第五医院药学实验室-弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 榆林市第五医院药学实验室-强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 榆林市第五医院药学实验室-抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 榆林市第五医院药学实验室-暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 1页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | A.1 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:2.5m 4.弃土运距:另计 5.其他说明:清单量等于定额量 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 21.4 |
| 2 | 010101003002 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.基础类型:独立基础 3.下部原有基础，人工开挖 4.挖土深度:1.9m 5.弃土运距:另计 6.其他说明:清单量等于定额量 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.截桩头 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 898.08 |
| 3 | 010102002001 | 石方开挖 [项目特征] 1.原有钢筋混凝土基础挖除 2.弃碴运距:另计 [工作内容] 1.岩石开凿 2.摊座 3.清理 | m3 | 5.35 |
| 4 | 010103001003 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:密实状态 2.密实度要求:0.96上 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 327.19 |
| 5 | 010103001004 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:600厚3：7灰土换填垫层 [工作内容] | m3 | 3.46 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 2页共19页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |
| 6 | 010103001002 | 房心回填 [项目特征] 1.回填部位:房心回填 2.密实度要求:0.96上 [工作内容] - 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 519.78 |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 7 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 - 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] - 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 - 4.材料运输 | m3 | 67.72 |
| 8 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 67.63 |
| 9 | 010304001003 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙、防爆墙 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:多孔承重砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 17.09 |
| 10 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] | m3 | 36.24 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  |  |
| 11 | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖 2.墙体类型:卫生间砌体 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 1.74 |
| 12 | 010302001003 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖 2.墙体类型:卫生间砌体 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 4.03 |
| 13 | 010306002001 | 砖地沟、明沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:1000*1000 2.垫层材料种类、厚度:垫层C15，100厚 3.混凝土强度等级:C15混凝土压顶 4.盖板:陕09J16第47页 5.砂浆:防水砂浆抹面 6.其他详见图纸 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 - 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 4.砌砖 | m | 7.95 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 5.勾缝、抹灰 - 6.材料运输 |  |  |
| 14 | 010306002002 | 砖地沟、明沟 [项目特征] - 沟截面尺寸:1000*1000 - 2.地沟出墙:1处 [工作内容] - 挖运土石 - 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.勾缝、抹灰 6.材料运输 | m | 1.5 |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 15 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] - 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 13.07 |
| 16 | 010403001001 | 基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 20.7 |
| 17 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] - 混凝土强度等级:C40 2.砂浆强度等级:商砼 - [工作内容] - 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 21.78 |
| 18 | 010402001002 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度:3.6M外 2.柱截面周长:<1.8m 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 20.26 |
| 19 | 010402001003 | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.65 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第5页 共19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010403002003 | 矩形梁 [项目特征] 1.梁底标高:>3.6m 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 22 |
| 21 | 010403004001 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.41 |
| 22 | 040305004001 | 女儿墙压顶 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 2.77 |
| 23 | 010403005001 | 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:碎石 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.2 |
| 24 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1.墙类型:女儿墙 2.墙厚度:100 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.31 |
| 25 | 010405001002 | 有梁板 [项目特征] 1.板底标高:>3.6m 2.板厚度:100以外 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 50.75 |
| 26 | 010407001002 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:卫生间混凝土反沿 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.03 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 6 页 共19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 010407001005 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:后砌隔墙基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.55 |
| 28 | 010407002001 | 坡道 坡9 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:300厚3：7灰土； 150 厚C15砼 2.面层厚度:防滑火烧板面层坡道 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 21.39 |
| 29 | 010407002002 | 散水 散3 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150厚 3：7灰土，宽 出面层300 2.面层厚度:60厚C15细石混凝土层撒1:1水泥 砂子压光 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 75.52 |
| 30 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢〈10 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 2.087 |
| 31 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格: ≤10 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 7.671 |
| 32 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:12-14 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 4.479 |
| 33 | 010416001011 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:16以上 | t | 7.829 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 7 页 共19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] - 1.钢筋（网、笼）制作、运输 - 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |
| 34 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] - 钢筋种类、规格:砌体加固筋 - [工作内容] - 1.钢筋（网、笼）制作、运输 - 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.866 |
| 35 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 （直螺纹接头） [项目特征] 1.钢筋种类、规格:直螺纹接头Φ16mm [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | 个 | 144 |
| 36 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 （直螺纹接头） [项目特征] 1.钢筋种类、规格:直螺纹接头Φ18mm [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | 个 | 151 |
| 37 | 010416001010 | 现浇混凝土钢筋 （直螺纹接头） [项目特征] 1.钢筋种类、规格:直螺纹接头Φ20mm [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | 个 | 4 |
| 38 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 （直螺纹接头） [项目特征] 1.钢筋种类、规格:直螺纹接头Φ22mm [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | 个 | 4 |
| 39 | 010401004001 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.屋顶设备基础 [工作内容] - 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 1.1 |
| 40 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] - 1.钢材种类、规格:上屋面爬梯 - [工作内容] - 1.螺栓（铁件）制作、运输 - 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.16 |
| 41 | AB002 | 植筋 | 根 | 72 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 8 页 共19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] 1.利用原有基础植筋,螺纹钢16钢筋，植入原有 混凝土独立基础 [工作内容] 1.植筋 |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 42 | 010701001001 | 屋面 [项目特征] 1.屋面品种、规格、品牌、颜色:20厚1：2.5 水泥砂浆保护层，每一米见方半缝分格 2.防水找平层:25厚1:3水泥砂浆（加建筑胶） 3.防水层:（另计） 4.找坡层:1：6水泥炉渣找坡层最薄处30厚 5.保温:（另计） [工作内容] 1.基层铺设 2.面层铺设 3.刷防护材料 | m2 | 393.24 |
| 43 | 010702001001 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格:3mm厚卷材防水2道，3厚防 水涂膜一道 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | m2 | 420.54 |
| 44 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:铸铁排水管 、铸铁水落斗、水落口（横式） [工作内容] - 1.排水管及配件安装、固定 - 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | m | 13.5 |
| 45 | 010703002001 | 涂膜防水 卫生间 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂膜厚1.5 mm 3.防水部位:卫生间地面 [工作内容] 1.接缝、嵌缝 2.刷基层处理剂 3.铺涂膜防水层 | m2 | 15.68 |
| 46 | 010703001001 | 卷材防水 [项目特征] 1.防水部位:卫生间顶棚板底防水卷材一道 | m2 | 11.82 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 9 页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] - 铺防水卷材 - 2.铺保护层 3.接缝、嵌缝 |  |  |
| 47 | 010703002002 | 涂膜防水 卫生间 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:非焦油聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂膜厚1.5 mm 3.防水部位:卫生间墙面防水做至1.8m [工作内容] 1.接缝、嵌缝 2.刷基层处理剂 3.铺涂膜防水层 | m2 | 46.26 |
|  | A.8 | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 48 | 010803001001 | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑 聚苯板 [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 3.刷防护材料 | m2 | 393.24 |
| 49 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉保 温板 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.粘贴龙骨 4.填贴保温材料 5.粘贴面层 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 440.75 |
| 50 | 010803005001 | 隔热楼地面 [项目特征] 1.保温隔热部位:周边地面 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温 ) :20厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设粘贴材料 3.铺贴保温层 4.刷防护材料 | m2 | 138 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 51 | 020102002003 | 块料楼地面 地28 其余 | m2 | 336.47 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第10页 共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土；60厚 C15砼 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆( 掺建筑胶) 1:3，5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1 :2.5 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防滑地砖 [工作内容] - 基层清理、铺设垫层、抹找平层 - 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  |  |
| 52 | 020102002005 | 块料楼地面 地52 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15砼 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡 层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 3.防水层厚度、材料种类:1.5厚非焦油聚氨酯 涂膜隔离层四周翻起150高，表面撒适量石英砂 4.结合层厚度、砂浆配合比:5厚呋喃胶泥结合 层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚耐酸瓷板，用呋喃胶泥铺砌，缝宽3 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 4.5 |
| 53 | 020102002004 | 块料楼地面 地29 卫生间 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15砼 2.找坡层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡 层，最薄处20厚 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水 泥砂浆 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防滑地砖 [工作内容] - 基层清理、铺设垫层、抹找平层 - 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 11.74 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 11页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:无障碍坡 道栏杆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 6.86 |
| 55 | 020108001001 | 石材台阶面 台5 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:300和3：7灰土，60厚 C15砼 2.粘结层材料种类:30mm厚水泥砂浆(掺建筑胶 ) 1:3 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚花岗 石板 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输 | m2 | 19.62 |
| 56 | 020409003002 | 石材窗台板 [项目特征] 1.做法:09J04-2- 第128页4 2.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩窗台板 [工作内容] - 基层清理 - 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m | 51.6 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 57 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外砼墙面（女儿墙） 2.面层厚度、砂浆配合比:基层墙体外抹20厚防 水砂浆。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 155.34 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 12页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外加砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:基层墙体外抹20厚防 水砂浆。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 325.76 |
| 59 | 020201001011 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内加气砼块 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆。 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1375.97 |
| 60 | 020201001012 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内砖墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 89.68 |
| 61 | 020201001008 | 钢丝网抗裂缝 [项目特征] - 墙体类型:不同墙体接缝处 - 2.抹灰面层:另计 [工作内容] 1.底层抹灰 | m2 | 106.22 |
| 62 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙体类型:内墙卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比:另计 3.防水:另计 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:釉面砖 | m2 | 89.68 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第13页 共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面层 [工作内容] 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |
| 63 | 020204003003 | 墙裙 [项目特征] 1.面层:建筑胶粘结剂粘贴0.8～1.0厚防火塑 料装饰板面层 2.12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂,用胀管 螺栓与墙体固定 3..2厚水泥聚合物涂膜防潮层 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.嵌缝 | m2 | 163.17 |
| 64 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.内46 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:装饰板专 用胶粘贴 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 484.48 |
| 65 | 020204003004 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙体类型:医废 2.底层厚度、砂浆配合比:另计 3.防水:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水 层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:耐酸瓷砖 墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 30.4 |
| 66 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双层玻璃 高隔（100厚安全玻璃） [工作内容] | m2 | 48.33 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 14页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1.骨架及边框制作、运输、安装 - 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  |  |
| 67 | AB005 | 防潮层 [项目特征] 1.基础防潮层 2.基层墙体外抹20厚防水砂浆。 [工作内容] 1.抹灰 | m2 | 216.78 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |
| 68 | 020302001001 | 天棚吊顶 卫生间 棚126 [项目特征] 1.吊顶形式:轻钢龙骨 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢 龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 11.74 |
| 69 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:金属方格栅顶棚 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:棚63 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 179.65 |
| 70 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:轻钢龙骨 洁净板吊顶 2.07SJ507-25 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 189.88 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第15 页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |
| 71 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:成品65断桥铝合金窗户（含纱窗） 2.框材质、外围尺寸:1800*1800 [工作内容] - 1.窗制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 9 |
| 72 | 020406002009 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:成品65断桥铝合金窗户（含纱窗） 2.框材质、外围尺寸:2100*1800 [工作内容] - 1.窗制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 5 |
| 73 | 020406002010 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:成品65断桥铝合金窗户（含纱窗） 2.框材质、外围尺寸:1200*1800 [工作内容] - 1.窗制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 4 |
| 74 | 020406002011 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:成品65断桥铝合金窗户（含纱窗） 2.框材质、外围尺寸:1800*1200 [工作内容] - 1.窗制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 75 | 020406002012 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:成品65断桥铝合金窗户（含纱窗） 2.框材质、外围尺寸:500*1500 [工作内容] - 窗制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 76 | 020406002013 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:厚钢化玻璃，木工板基层， 200mm无 机预涂板包窗套， 1.2mm厚，40mm宽，304不锈 钢双边包套线 2.框材质、外围尺寸:1200*1200 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 | 樘 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第16页 共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |
| 77 | 020406002014 | 金属平窗 [项目特征] 1.窗类型:厚钢化玻璃，木工板基层， 200mm无 机预涂板包窗套， 1.2mm厚，40mm宽，304不锈 钢双边包套线 2.框材质、外围尺寸:2400*1200 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 78 | 020406002015 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:厚钢化玻璃，木工板基层， 200mm无 机预涂板包窗套， 1.2mm厚，40mm宽，304不锈 钢双边包套线 2.框材质、外围尺寸:1200*1200 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 79 | 020406002016 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:厚钢化玻璃，木工板基层， 200mm无 机预涂板包窗套， 1.2mm厚，40mm宽，304不锈 钢双边包套线 2.框材质、外围尺寸:1800*1200 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 80 | 020402003001 | 金属地弹门 [项目特征] 1.门类型:成品玻璃门 2.框材质、外围尺寸:1500*2400 [工作内容] - 1.门制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 81 | 020402003005 | 金属地弹门 [项目特征] 1.门类型:成品玻璃门 2.框材质、外围尺寸:1500*2400 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第17 页共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 020402003006 | 金属地弹门 [项目特征] 1.门类型:成品玻璃门 2.框材质、外围尺寸:1200*2400 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 83 | 020402003002 | 金属地弹门 [项目特征] 1.门类型:成品钛合金折叠门 2.框材质、外围尺寸:800*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 84 | 020402003007 | 金属地弹门 [项目特征] 1.门类型:成品钛合金折叠门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 85 | 020402007001 | 钢质成品门 [项目特征] 1.门类型:成品医用钢制喷塑气密门 2.框材质、外围尺寸:1500*2400 [工作内容] - 门制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 86 | 020402007002 | 钢质成品门 [项目特征] 1.门类型:成品医用钢制喷塑气密门 2.框材质、外围尺寸:1200*2400 [工作内容] - 门制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 7 |
| 87 | 020402007003 | 钢质成品门 [项目特征] 1.门类型:成品医用钢制喷塑气密门 2.框材质、外围尺寸:800*2400 [工作内容] - 门制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 6 |
| 88 | 020401003001 | 实木装饰门 | 樘 | 4 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第 18 页共19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] 1.门类型:成品木门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2400 [工作内容] - 门制作、运输、安装 - 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 89 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] - 基层类型:内墙面油漆 - 2.腻子种类:满刮腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:涂料乳胶漆2遍 [工作内容] - 基层清理 - 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 385.72 |
| 90 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.腻子种类:仿真石漆 [工作内容] - 基层清理 - 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 481.1 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |
| 91 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 0.57 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 92 | AB001 | 轻钢雨棚 [项目特征] - 材料品种、规格、品牌、颜色:成品轻钢雨棚 - [工作内容] 1.制作安装 | m2 | 12.43 |
| 93 | AB003 | 烟道 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间烟道出 屋面 [工作内容] 1.制作安装 | 米 | 4.5 |
| 94 | AB004 | 残疾人抓杆 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间残疾 | 套 | 2 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-土建 | 专业：土建工程 | 第19页 共 19 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人抓杆 [工作内容] 1.制作安装 |  |  |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-室外土建 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管沟土方 |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:深度1.85米 3.放坡系数:暂按1：0.33 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 4.平整、夯实 | m3 | 321.6 |
| 2 | 040103001001 | 填方 [项目特征] - 填方材料品种:管顶500范围人工回填土方 - 2.密实度:0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 59.45 |
| 3 | 040103001002 | 填方 [项目特征] - 填方材料品种:管顶500以上机械回填 - 2.密实度:0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 232.57 |
| 4 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.厚度:管道周围300范围砂垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 98.58 |
| 5 | AB001 | 成品塑料检查井 [项目特征] 1.成品塑料检查井，包含井盖、垫层、防坠网 挖土方等全部 [工作内容] 1.安装 | 座 | 6 |
| 6 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:1200*1200*2150 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25钢筋混 凝土 3.GB05S502-132 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 | 座 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-室外土建 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.防腐涂刷 7.井盖及井座制作、安装 |  |  |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-余土外运 | 专业：土建工程 | 第1页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:15Km 3.备注:执行榆政发2013-54号文 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 96.01 |  |  |
| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-气体灭火工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 1页 共5 页 |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道 |  |  |
| 1 | 030702002001 | 不锈钢管 [项目特征] 1.名称:气体灭火管道 2.材质:采用内壁电解抛光(EP)低碳(316L)不 锈钢管 3.规格:暂按DN150 4.连接形式:管道之间的连接采用TIG轨道自动 焊接(数码焊接) 5.压力试验、吹扫设计要求:应用高纯氮气(99. 999%)进行三遍以上的吹扫 [工作内容] - 管道安装 - 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 | m | 117.79 |
| 2 | 030604003001 | 低压不锈钢管件 [项目特征] 1.材质:90° 弯头DN150*DN150 2.材质:SS316L [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 3.管焊口焊接内、外充氩保护 | 个 | 52 |
| 3 | 030604003002 | 低压不锈钢管件 [项目特征] 1.材质:三通 DN150*DN150*DN150 2.材质:SS316L [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 3.管焊口焊接内、外充氩保护 | 个 | 6 |
| 4 | 030604003003 | 低压不锈钢管件 [项目特征] 1.材质:正三通 DN150*DN150*DN150 2.材质:SS316L [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 3.管焊口焊接内、外充氩保护 | 个 | 19 |
| 5 | 030604003004 | 低压不锈钢管件 [项目特征] 1.材质:正四通 DN150*DN150*DN150*DN150 2.材质:SS316L [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-气体灭火工程 | 专业：消防设备安装工程 | 第 2 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.三通补强圈制作、安装 3.管焊口焊接内、外充氩保护 |  |  |
| 6 | 030704001001 | 管道支架制作安装 [项目特征] 1.管架形式:管道支架 2.除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈漆2遍， 调和漆2遍 [工作内容] - 制作、安装 - 2.除锈、刷油 | kg | 106.1 |
|  |  | 设备 |  |  |
| 7 | 031208001001 | 入侵探测器 [项目特征] 1.名称:泄漏探头 [工作内容] - 本体安装 - 2.单体调试 | 套 | 3 |
| 8 | 030701012001 | 报警装置 [项目特征] 1.名称: 浓度报警面板(带液晶屏显示) 2.四线制RS485通信输入,两线制RS485输出,分 析处理显示各通道当前气体的浓度,并操作相关 报警信号,主机信号克直接上传云平台, 3.实现电脑、手机等远程在线报警,数据查看, 数据分析。配套气体浓度侦测器(氢气、甲烷、 乙炔、氧气) [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 9 | 030701012002 | 报警装置 [项目特征] 1.名称:气瓶低压报警面板（欠压报警装置） 2.配套压力传感器,带显示屏、声光报警装置, 实时显示汇流排两侧压力,压力低于设定压力, 发出声光报警 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 10 | 030703006001 | 发生器 [项目特征] 1.名称:氮气发生器 2.参数:氮气纯度:99.999%,输出压力:0-100 PSI,输出流量:30L/min [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 11 | 030705006001 | 联动控制器 [项目特征] 1.名称:半自动双侧切换汇流排（控制器） 2.参数:含控制面板,带吹扫功能,进气压力15 Mpa,输出压力0.5~1.5MPa(可调); | 台 | 2 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-气体灭火工程 | 专业：消防设备安装工程 | 第 3 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 |  |  |
| 12 | 030607003001 | 低压法兰阀门 [项目特征] - 名称:单向阀 - 2.规格:DN150 3.材质:SS316L不锈钢,排空管路上:耐压1000 psi; [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 13 | 030607003002 | 低压法兰阀门 [项目特征] - 名称:隔膜阀 - 2.规格:DN150 3.材质:SS316L不锈钢,耐压1000psi [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 14 | 030607003003 | 低压法兰阀门 [项目特征] - 名称:阻火器 - 2.规格:DN150 3.材质:SS316L不锈钢,耐压2MPa,适用于氢气 、甲烷、乙炔、氧气等介质 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 15 | 030702007001 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:防爆钢瓶柜 2.双瓶,材质:镀锌防火冷轧钢,表面喷涂环氧树 脂漆, 自带排风扇、气瓶固定装置 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 16 | 030702007002 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:氮气(N2)系统:氮气由气瓶室气瓶提供 ,一用一备 2.1X1半自动供气,气瓶容量40L [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 17 | 030702007003 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:氦气(HE)氦气由气瓶室气瓶提供,一用 一备 2.1X1半自动供气,气瓶容量40L [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-气体灭火工程 | 专业：消防设备安装工程 | 第 4 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 030702007004 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:氩气(AR) 氦气由气瓶室气瓶提供,一 用一备 2.1X1半自动供气,气瓶容量40L [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 19 | 030702007005 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:乙炔(C2H2）乙炔由气瓶提供,气瓶置 于钢瓶柜中,放置在气瓶室内一用二备 2.1X1半自动供气,气瓶容量40L [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 20 | 031202001001 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:(AR)--二级调压终端 2.参数:面板材质:304拉丝不锈钢,带单表调压 阀、隔膜阀。调压阀、隔膜材质:SS316L不锈钢 [工作内容] - 本体安装 - 2.单体测试 | 台 | 1 |
| 21 | 031202001002 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:（N2）二级调压终端 2.参数:面板材质:304拉丝不锈钢,带单表调压 阀、隔膜阀。调压阀、隔膜材质:SS316L不锈钢 [工作内容] - 本体安装 - 2.单体测试 | 台 | 2 |
| 22 | 031202001003 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:C2H2 二级调压终端 2.参数:面板材质:304拉丝不锈钢,带单表调压 阀、隔膜阀。调压阀、隔膜材质:SS316L不锈钢 [工作内容] - 本体安装 - 2.单体测试 | 台 | 1 |
| 23 | 031202001004 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:HE-二级调压终端 2.参数:面板材质:304拉丝不锈钢,带单表调压 阀、隔膜阀。调压阀、隔膜材质:SS316L不锈钢 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-气体灭火工程 | 专业：消防设备安装工程 | 第 5 页共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.单体测试 |  |  |
|  |  | 调试 |  |  |
| 24 | 030706004001 | 气体灭火系统装置调试 [项目特征] 1.名称:气体灭火系统调试 [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 | 个 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 6 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖系统 |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:采暖管 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷漆后安装前应仔细清除管内的毛刺,暗装 部分刷丹油防锈漆两遍,橡塑保温厚50mm,保温 层外加油毡玻璃布保温层 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 4.74 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:采暖管 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷漆后安装前应仔细清除管内的毛刺,装部 分刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍，橡塑保温 厚50mm;裸露管道保温层外加金属铝箔 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 46.15 |
| 3 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:采暖管 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷漆后安装前应仔细清除管内的毛刺,装部 分刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍，橡塑保温 厚50mm;裸露管道保温层外加金属铝箔 [工作内容] | m | 69.88 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 2 页 共 6 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  |  |
| 4 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:采暖管 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷漆后安装前应仔细清除管内的毛刺,装部 分刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍，橡塑保温 厚50mm;裸露管道保温层外加金属铝箔 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 47.17 |
| 5 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:采暖管 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 管道刷漆后安装前应仔细清除管内的毛刺,装部 分刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍，橡塑保温 厚50mm;裸露管道保温层外加金属铝箔 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 20.15 |
| 6 | 030801002006 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内支立管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:采暖管 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: | m | 199.23 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 3 页 共 6 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道刷漆后安装前应仔细清除管内的毛刺,装部 分刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  |  |
| 7 | 030805006008 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（6片/组） 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 8 | 030805006009 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（8片/组） 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 9 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 [项目特征] - 片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（10片/组） - 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 10 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 [项目特征] - 片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（16片/组） - 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 3 |
| 11 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 [项目特征] - 片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（18片/组） - 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 5 |
| 12 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 [项目特征] - 片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（20片/组） - 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] | 组 | 5 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 4 页 共 6 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.安装 |  |  |
| 13 | 030805006005 | 钢制柱式散热器 [项目特征] - 片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（22片/组） - 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 |
| 14 | 030805006006 | 钢制柱式散热器 [项目特征] - 片数:钢制柱散热器GZ2-06-1.2（24片/组） - 2.型号、规格:每片标准散热量120W/P( ΔT=52 ℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 6 |
| 15 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀J11T-16.0 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 16 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀J11T-16 2.材质:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 27 |
| 17 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:温度控制阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 27 |
| 18 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:ZPW25型气膜隔断自动排气阀(含截止 阀) 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 19 | 030803005002 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:手动跑风阀 2.规格: φ3 [工作内容] 1.安装 | 个 | 27 |
|  |  | 系统调试 |  |  |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 5 页 共 6 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:系统调试 [工作内容] 1.系统调整 | 系统 | 1 |
|  |  | 热力入口装置参照国标图集15K502 |  |  |
| 21 | 030701005001 | 螺纹阀门 [项目特征] - 名称:泄水阀 - 2.规格:DN15 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 |
| 22 | 030701005002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:循环管/截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 1 |
| 23 | 031001002001 | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:弹簧压力表 [工作内容] 1.取源部件安装 2.本体安装 | 台 | 4 |
| 24 | 031001001001 | 温度仪表 [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 | 支 | 2 |
| 25 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 [项目特征] - 名称:关断阀 - 规格:DN50 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 26 | 030113014001 | 过滤器 [项目特征] 1.名称:Y型细过滤器40~60目 2.规格:DN50 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 27 | 031102060001 | 告警器、传感器 [项目特征] 1.名称:温度传感器 [工作内容] 1.安装、调试 | 个 | 2 |
| 28 | CB001 | 积分仪 | 个 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 6 页 共 6 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] - 名称:积分仪 - [工作内容] 1.安装 |  |  |
| 29 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 30 | 031203001001 | 远传基表 [项目特征] 1.名称:超声波热量表 [工作内容] 1.本体安装 2.控制阀安装 3.调试 | 个 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:丝扣连接 6.套管形式、材质、规格:柔性防水套管DN65( 1个） 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 吊顶内的给水管,均做防结露保温,保温材料采 用橡塑管壳,防结露管道保温厚度为10mm,保护 层采用铝箔,厚度为1mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 2.4 |
| 2 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :立管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 5.9 |
| 3 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 吊顶内的给水管,均做防结露保温,保温材料采 用橡塑管壳,防结露管道保温厚度为10mm,保护 层采用铝箔,厚度为1mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 | m | 2.7 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 2 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 - 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  |  |
| 4 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 吊顶内的给水管,均做防结露保温,保温材料采用橡塑管壳,防结露管道保温厚度为10mm,保护层采用铝箔,厚度为1mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 33.2 |
| 5 | 030801002006 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :立管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 3 |
| 6 | 030801002007 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :吊顶内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 吊顶内的给水管,均做防结露保温,保温材料采 用橡塑管壳,防结露管道保温厚度为10mm,保护 层采用铝箔,厚度为1mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 | m | 5.8 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 3 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 - 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  |  |
| 7 | 030801002008 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :立管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 9 |
| 8 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:PP-R管(冷水型) 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 4.77 |
| 9 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:PP-R管(冷水型) 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 5.98 |
| 10 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:给水管 3.材质:PP-R管(冷水型) 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 | m | 1.07 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 4 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  |
| 11 | 031103003001 | 金属软管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.敷设 | 根 | 4 |
| 12 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀J11W-16T 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 13 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] - 类型:止回阀 - 规格:DN25 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 14 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.名称: 自动排气阀带截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀Z41H-16C 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 16 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 [项目特征] - 名称:止回阀 - 规格:DN65 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 17 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀J11W-16T 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 18 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 [项目特征] | 个 | 3 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 5 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.名称:截止阀J11W-16T 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |
| 19 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.名称:螺翼式水表 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
|  |  | 热水 |  |  |
| 20 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:热水管 3.材质:PP-R管(热水型)管S3系列 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 5.14 |
| 21 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀J11W-16T 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 22 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] - 类型:止回阀 - 规格:DN25 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 23 | 030801003003 | 承插铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :屋面 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:排水管 3.材质:机制排水铸铁管 4.规格:DN150 5.连接形式:法兰连接 6.套管形式、材质、规格:柔性防水套管DN150 1个 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 压力废水排水管外刷樟丹两道,再刷灰色调和漆 | m | 0.8 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 6 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二道 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  |  |
| 24 | 030801003004 | 承插铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:排水管 3.材质:机制排水铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.套管形式、材质、规格:柔性防水套管DN100 (1个） 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 压力废水排水管外刷樟丹两道,再刷灰色调和漆 二道 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 12.49 |
| 25 | 030801003005 | 承插铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:排水管 3.材质:机制排水铸铁管 4.规格:DN75 5.连接形式:法兰连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 压力废水排水管外刷樟丹两道,再刷灰色调和漆 二道 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 2.36 |
| 26 | 030801003006 | 承插铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:排水管 3.材质:机制排水铸铁管 | m | 4.15 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 7 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 压力废水排水管外刷樟丹两道,再刷灰色调和漆 二道 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  |  |
| 27 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.材质:带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 28 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:大便器冲洗水量3-6L. (采用感应冲洗 阀) [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 2 |
| 29 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] - 名称:洗脸盆采用感应自动水龙头 - [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 30 | 040502002001 | 铸铁管件安装 [项目特征] - 名称:变径管件DN100变DN150 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 31 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] - 名称:淋浴器 - [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 32 | 030804006001 | 化验盆 [项目特征] - 材质:化验盆 - [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 33 | 030804020001 | 热水器 [项目特征] - 名称:电热水器功率9KW - [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 8 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 030804020002 | 热水器 [项目特征] - 名称:厨下式电热宝10L/2.0KW - [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 35 | CB001 | 灭火器 [项目特征] 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号:灭火器型号为MF/ABC4(4kg,2A) [工作内容] 1.摆放 | 具 | 10 |
|  |  | 废水 |  |  |
| 36 | 030801003001 | 承插铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:废水管 3.材质:机制排水铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 6.套管形式、材质、规格:柔性防水套管DN100 (2个） 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 压力废水排水管外刷樟丹两道,再刷灰色调和漆 二道 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 19.85 |
| 37 | 030801003002 | 承插铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:废水管 3.材质:机制排水铸铁管 4.规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 压力废水排水管外刷樟丹两道,再刷灰色调和漆 二道 [工作内容] - 管道、管件及弯管的制作安装 - 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 2.56 |
| 38 | 030804017001 | 地漏 | 个 | 3 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 9 页 共 9 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] 1.材质:带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-弱电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公共桥架 |  |  |
| 1 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] - 型号、规格:金属电缆桥架 200*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 39.47 |
|  |  | 监控系统 |  |  |
| 2 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] - 名称:刚性阻燃管 - 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 58.85 |
| 3 | 031103017007 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 102.4 |
| 4 | 031103017008 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 2.敷设环境:桥架敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 297.29 |
| 5 | 031101087001 | 网管工作站 [项目特征] - 1.名称:计算机工作站 - [工作内容] 1.安装、调测 | 套 | 1 |
| 6 | 031101096001 | 监控设备 [项目特征] - 名称:监控主机 - [工作内容] 1.安装、测试 | 套 | 1 |
| 7 | 030204001001 | 控制屏 [项目特征] 1.名称、型号:液晶拼接大屏（4屏组） [工作内容] 1.屏安装 2.盘柜配线 | 台 | 1 |
| 8 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 | 台 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-弱电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  |  |
| 9 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] - 规格:光纤ODF配线架 - [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 10 | 031005003001 | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:存储服务器（存储时间90天） [工作内容] - 1.本体安装 - 2.调试 | 台 | 1 |
| 11 | 031202010001 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:综合安防管理平台（服务器*1） [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |
| 12 | 031202009001 | 调制解调器 [项目特征] 1.名称:超高清解码器 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 13 | 031101096002 | 监控设备 [项目特征] - 名称:半球网络型摄像机 - [工作内容] 1.安装、测试 | 套 | 13 |
| 14 | 031208018001 | 摄像机调试 [项目特征] - 名称:摄像机调试 - [工作内容] 1.系统试验运行 | 系统 | 13 |
| 15 | 031207004001 | 监控管理中心设备 [项目特征] - 名称:监控管理中心设备调试 - [工作内容] 1.系统试运行 | 系统 | 1 |
|  |  | 门禁系统 |  |  |
| 16 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] - 名称:电气配管 - 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] | m | 59.93 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-弱电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 3 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 电线管路敷设 - 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |
| 17 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:RVV2*1.0 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 21.93 |
| 18 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:RVV4*1.0 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 22.99 |
| 19 | 031103017009 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 26.22 |
| 20 | 031103017010 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP6 2.敷设环境:桥架敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 68.46 |
| 21 | 031208011001 | 音频、视频及脉冲分配器 [项目特征] - 名称:4路分配器 - [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 22 | CB001 | 主机 [项目特征] - 名称:门禁可视主机 - [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 23 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] - 名称:出门按钮 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 24 | CB002 | 主机 [项目特征] - 名称:门禁可视分机 - [工作内容] | 台 | 3 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-弱电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 4 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.安装 |  |  |
| 25 | 030315010001 | 锁气器 [项目特征] - 型号:电磁锁 - [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 3 |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |
| 26 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] - 名称:刚性阻燃管 - 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 206.04 |
| 27 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] - 名称:刚性阻燃管 - 2.规格:PC16 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 15.66 |
| 28 | 030212001010 | 电气配管 [项目特征] - 名称:焊接钢管 - 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 4.58 |
| 29 | 031103017011 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP5 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 584.27 |
| 30 | 031103017012 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP5 2.敷设环境:桥架敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 716.61 |
| 31 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] | m | 7.36 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-弱电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 5 页 共 5 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.规格:12芯光缆 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 |  |  |
| 32 | 031101029002 | 总配线架 [项目特征] - 规格:值班室配线架 - [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 33 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:TO外网数据插座 2.安装高度:暗装距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 25 |
| 34 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:TD内网数据插座 2.安装高度:暗装距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 25 |
| 35 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:TP语音插座 2.安装高度:暗装距地0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 3 |
| 36 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] - 信息点数量:信息点数量： 53个点 - [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:ZP总配电箱 2.规格: 厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑 计入 3.安装方式:底边距地1.6m [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL1配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（6个）WDZ- BYJ-4（30个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL2配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（6个）WDZ- BYJ-4（30个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL3配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（6个）WDZ- BYJ-4（15个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL4配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（6个）WDZ- BYJ-4（21个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL5配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（6个）WDZ- BYJ-4（39个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 7 | 030204018007 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL6配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（6个）WDZ- BYJ-4（30个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 8 | 030204018008 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL7配电箱 2.规格:厂家定做(非标)暂按半周长1.5考虑计 入 3.安装方式:底边距地1.6m(明装) 4.端子外部接线:WDZ-BYJ-2.5（9个）WDZ- BYJ-4（18个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 9 | 030204018009 | 配电箱 [项目特征] - 名称、型号:1PF1动力柜 - 2.规格:定做（非标） 3.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 10 | 030204018010 | 配电箱 [项目特征] - 名称、型号:1YJ1应急照明配电箱 - 2.规格:A型 输出DC36V 非标箱 3.安装方式:底边距地1.5m，挂墙安装 4.端子外部接线:WDZCN-RYS-1.5 （2个） [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
|  |  | 灯具、开关、插座 |  |  |
| 11 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:E-疏散出口标志灯 | 套 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 3 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.型号:A类 3.安装高度:门上方 0.1m [工作内容] - 支架制作、安装 - 2.安装 |  |  |
| 12 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] - 名称:S-安全出口标志灯 - 2.型号:A类 3.安装高度:门上方 0.1m [工作内容] - 支架制作、安装 - 2.安装 | 套 | 3 |
| 13 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] - 名称:单向疏散指示标志灯 - 2.型号:A类 3.安装高度:距地0.3m [工作内容] - 支架制作、安装 - 2.安装 | 套 | 5 |
| 14 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] - 名称:应急灯 - 2.型号:A类 3.安装高度:距地2.2m [工作内容] 1.安装 | 套 | 11 |
| 15 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] - 名称:防水防尘灯 - 2.型号: 自选 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 16 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] - 名称:方洁净灯 - 2.型号: 自选 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 45 |
| 17 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:隔爆灯 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 4 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] - 名称:带人体感应开关的吸顶灯 - 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 18 |
| 19 | 030804025001 | 电消毒器 [项目特征] 1.名称:消毒设备 2.安装方式:暂按吸顶计入 [工作内容] 1.安装 | 台 | 14 |
| 20 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:安全型,带开关三联插座(五孔插座) 2.型号:250V,16A 3.安装方式:距地1.0m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 53 |
| 21 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:G-安全型,带开关安全型,带开关柜式空 调用单相三极暗插座 2.型号:250V,16A 3.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 22 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:K-壁挂空调用单相三极暗插座 2.型号:250V,16A 3.安装方式:距地1.8m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 23 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:安全型单相二、三极暗插座 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 24 |
| 24 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] - 名称:单极单联开关 - 2.型号:250V,10A | 个 | 4 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 5 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 安装方式:距地1.3m - [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |
| 25 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] - 名称:单极二联开关 - 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 14 |
| 26 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:隔爆单极单联开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |
| 27 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:隔爆单极双联开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 28 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] - 名称:风机控制按钮 - 2.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 29 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] - 名称:接线盒、开关盒 - [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 212 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |
| 30 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] - 名称:刚性阻燃管 - 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] | m | 589.55 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 6 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 电线管路敷设 - 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |
| 31 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] - 名称:刚性阻燃管 - 2.规格:PC16 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 299.88 |
| 32 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] - 名称:焊接钢管 - 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 105.83 |
| 33 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] - 名称:焊接钢管 - 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 16.31 |
| 34 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] - 名称:焊接钢管 - 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 7.22 |
| 35 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] - 名称:焊接钢管 - 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 41.41 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 7 页共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] - 名称:焊接钢管 - 2.规格:DN100 3.配置形式及部位:埋地暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 5.56 |
| 37 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] - 配线形式:WDZ-BYJ-2.5mm2 - 敷设部位或线制:穿管敷设 - [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 918.83 |
| 38 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] - 配线形式:WDZ-BYJ4.0mm2 - 敷设部位或线制:穿管敷设 - [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1674.18 |
| 39 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] - 配线形式:WDZ-BYJ4.0mm2 - 敷设部位或线制:桥架敷设 - [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 94.47 |
| 40 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] - 配线形式:WDZCN-RYS-2*1.5mm2 - 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 113.68 |
|  |  | 桥架、电缆 |  |  |
| 41 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] - 型号、规格:金属电缆桥架 200*100 - [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 45.74 |
| 42 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 121.27 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 8 页 共10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 敷设方式:穿管沿桥架敷设 - [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |
| 43 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-4X95+1X50mm2 3.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 8.3 |
| 44 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格: WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式:穿管沿桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 55.48 |
| 45 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:ZN-KVV-4*1.5mm2 3.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 10.42 |
| 46 | 030208002002 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:YTTW-3*4mm2 3.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 12.6 |
| 47 | 030208002003 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 10.54 |
| 48 | 030208002004 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3.敷设方式:穿管沿桥架敷设 | m | 10.54 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 9 页 共10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |
| 49 | 030208002005 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:WDZCN-YJV-4*6mm2 3.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 11.49 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |
| 50 | 030209002001 | 避雷装置 [项目特征] 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分） :属于三类防雷，利用建筑物屋顶上装设 的 φ10热镀锌圆钢接闪带作为接闪器 2.引下线材质、规格、技术要求（引下形式） : 利用柱内的主筋作为引下线，利用建筑物地梁 内钢筋及柱基内主钢筋作为接地极，并将其连 成一体，构成电气通路，其接地装置的接地电 阻不大于 1欧姆，当钢筋直径为16mm及以上时 ,应利用两根钢筋绑扎作为一组引下线；当钢 筋直径为10mm及以上时，应利用四根钢筋绑扎 作为一组引下线 [工作内容] 1.避雷针（网）制作、安装 2.引下线敷设、断接卡子制作、安装 3.柱主筋与圈梁焊接 | 项 | 1 |
| 51 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] - 接地母线材质、规格:本工程利用建筑物基础 内钢筋作接地体，将基础内钢筋沿建筑物外圈焊接成环形，并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互可靠连接成网格作接地体,具体做法详见国家建筑标准设计图集《利用 建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 15D503 2.安全保护接地及各弱电系统接地等均与总等电位端子板连接，共用综合接地极。要求接地电阻不大于 1欧姆，当实测不能满足要求时，利用外甩-40X4铜扁钢，增设人工接地极 3.LEB局部等电位、MEB总等电位端子箱，底边 距地 0.3m安装，作法参照国家建筑标准设计图 集《等电位联结安装》 15D502。总等电位端子 板通过不少于二处与接地装置可靠连接 [工作内容] - 接地极（板）制作、安装 - 2.接地母线敷设 | 项 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 10 页共10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 3.换土或化学处理 - 4.接地跨接线 5.构架接地 |  |  |
|  |  | 电气调试 |  |  |
| 52 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] - 型号:送配电按照回路调试 - [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 9 |
| 53 | 030211005001 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 [项目特征] 1.类型:双电源事故照明切换箱调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1 |
| 54 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] - 类别:接地网他 - [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室-抗震支架 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗震支架 |  |  |
| 1 | CB001 | 抗震支架 [项目特征] - 抗震支架图纸设计不详 - 2.二次深化设计 3. 自主报价，包干费用，需要达到验收标准， 结算不做调整。 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |

| 工程名称：榆林市第五医院药学实验室- 暂列金 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |