- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市市场监督管理局标准化市场监管所维修改造（沙峁所），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

1.工程名称：1号楼土建	             专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除 |  |  |
| 1 | 020105003002 | 块料踢脚线 | m2 | 26.48 |
| 2 | 020506001003 | 真石漆墙面 | m2 | 276.44 |
| 3 | 020506001004 | 抹灰面油漆 | m2 | 484.86 |
| 4 | 020204003002 | 块料墙面 | m2 | 69.82 |
| 5 | 020102002002 | 块料楼地面 | m2 | 223.71 |
| 6 | 020302001002 | 纤维装饰板吊顶 | m2 | 223.71 |
| 7 | 010702001002 | 屋面卷材防水 | m2 | 324.93 |
|  |  | 新做 |  |  |
| 8 | 010407002001 | 散水 陕09J01 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1 水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层 300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 138.45 |
| 9 | 020105003001 | 块料踢脚线 陕09J01 踢19 1、6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆 （或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶 )粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶, 砖墙无此道工序） | m2 | 26.48 |
| 10 | 020506001001 | 真石漆墙面 陕09J01 外涂3 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 276.44 |
| 11 | 020506001002 | 抹灰面油漆 陕09J01 内32 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 484.86 |
| 12 | 020204003001 | 块料墙面 A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色 水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸 水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层： 1、1.5厚聚合物水泥基复合 防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 1.墙体类型:厨房内墙面，釉面砖墙面 | m2 | 69.82 |
| 13 | 020102002001 | 块料楼地面 陕09J01 地28 1、20厚磨光大理石铺面，稀水泥浆 擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 223.71 |
| 14 | 020302001001 | 纤维装饰板吊顶 陕09J01 棚127 1、钉装饰条 2、刷无光油漆 3、4厚硬质纤维装饰板面层 4、50× 50木次龙骨(正面刨光）， 中450*600 （或根据纤维尺寸确定） ,与主龙骨固定，并用12#镀锌低碳 钢丝每隔一道绑牢一道 5、50× 70木主龙骨，找平后用8号 镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋吊杆） 6、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固 定，双向中距900-1200（预制混凝 土板、板缝内预留吊环） | m2 | 223.71 |
| 15 | 010702001001 | 屋面卷材防水 陕09J01屋Ⅱ1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每 1m见方半缝分格 2、4.0厚SBS防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温( 燃烧性能为A级) 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 324.93 |
| 16 | 010701001001 | 树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂 瓦屋面 2.檩条种类、截面:钢檩条 | m2 | 324.93 |
| 17 | 010302001002 | 实心砖墙 1.墙体厚度:240 | m3 | 11.87 |
| 18 |  | 拆除女儿墙 | m3 | 11.87 |

2.工程名称：1号楼采暖工程       专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 77.2 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 29.2 |
| 3 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 21.64 |
| 4 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 42.2 |
| 5 | 030803005002 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型: 自动排气阀（自带截止阀） DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 6 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:采暖工程系统调整 [工作内容] 1.系统调整 | 系统 | 1 |
| 7 |  | 地辐热 1.PE-RT管，S4，De20*2.3 2.安装位置:户内盘管 3.输送介质:热媒体 4.技术参数:1.加热管与分配器连接采用夹紧式，连接件本体为锻造黄铜 2.管道敷设在贴有铝箔的聚苯乙烯泡沫塑料板上 3.弯管卡 5.套管:1.加热管始末端出地面连接配件的明装管段应设置在硬质套 管内，套管高出装饰面150mm~200 mm 2.在集分水器附近及其它局部加热管排列密集处，管间距小于100mm 处，采取设置柔性套管等保温措施 3.穿墙或穿过膨胀缝处盘管加聚乙烯波纹套管（长500mm）与分配器连接处盘管间距＜100mm时加设25聚乙烯波纹套管； 4.加热管必须穿过伸缩缝时，应设长度不小于200mm的柔性套管 6.工作范围:从分集水器之后(含分集水器)至户内地辐热管道末端等工作内容,采暖地埋加热管安装完毕, 在保温前进行水压试验 | m2 | 223.6 |

3.工程名称：1号楼电气	     专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:照明配电箱1AL 500* 600*120 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4x50+1x25 | m | 55.3 |
| 3 | 030213002001 | 工厂灯 1.名称、型号:防水防尘灯600*600 | 套 | 4 |
| 4 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:半圆球吸顶灯 | 套 | 12 |
| 5 | 030204031004 | 小电器 1.名称:单极三联开关 | 个 | 8 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 1.名称:单相二、三极暗插座 2.型号:250V,10A | 个 | 28 |
| 7 | 030204031005 | 小电器 1.名称:单相单联三孔插座(空调) KG86Z13AK11-16B | 个 | 6 |
| 8 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单相三极暗插座(电热水器) 2.型号:250V,16A | 个 | 2 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:PVC16 | m | 133.4 |
| 10 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:PVC20 | m | 334 |
| 11 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 | m | 400.2 |
| 12 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 1002 |

4.工程名称：1号楼给排水      专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010303004001 | 10立方米玻璃钢隔油池 | 座 | 1 |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC管 1.安装部位（室内、外） :室外 2.材质:UPVC管 3.规格:DN200 | m | 30 |
| 3 | 030801005002 | 塑料管UPVC管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:UPVC螺旋消音排水管 4.规格:DN150 | m | 17.5 |
| 4 | 030801005003 | 塑料管UPVC管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:UPVC螺旋消音排水管 4.规格:DN100 | m | 1.8 |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:UPVC螺旋消音排水管 4.规格:DN50 | m | 3.6 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管PP-R管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN32 | m | 16.1 |
| 7 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 8 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.材质:不锈钢洗菜池 | 组 | 2 |
| 9 | 030804016001 | 水龙头 1.规格:DN25水龙头 | 个 | 2 |

5.工程名称：2号楼土建                  专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除 |  |  |
| 1 | 020105003002 | 块料踢脚线 | m2 | 12.71 |
| 2 | 020506001003 | 真石漆墙面 | m2 | 153.67 |
| 3 | 020506001004 | 抹灰面油漆 | m2 | 263.29 |
| 4 | 020102002002 | 块料楼地面 | m2 | 88.13 |
| 5 | 020302001002 | 纤维装饰板吊顶 | m2 | 88.13 |
| 6 | 020406002002 | 金属平开窗 | 樘 | 10 |
| 7 | 020402001002 | 金属平开门 | 樘 | 5 |
| 8 | 010702001002 | 屋面卷材防水 | m2 | 136 |
|  |  | 新做 |  |  |
| 9 | 010407002001 | 散水 陕09J01 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1 水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层 300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 25.5 |
| 10 | 020105003001 | 块料踢脚线 陕09J01 踢19 1、6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆 （或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶 )粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶, 砖墙无此道工序） | m2 | 12.71 |
| 11 | 020506001001 | 真石漆墙面 陕09J01 外涂3 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 153.67 |
| 12 | 020506001002 | 抹灰面油漆 陕09J01 内32 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 263.29 |
| 13 | 020102002001 | 块料楼地面 陕09J01 地28 1、20厚磨光大理石铺面，稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 88.13 |
| 14 | 020302001001 | 纤维装饰板吊顶 陕09J01 棚127 1、钉装饰条 2、刷无光油漆 3、4厚硬质纤维装饰板面层 4、50× 50木次龙骨(正面刨光），中450*600 （或根据纤维尺寸确定） ,与主龙骨固定，并用12#镀锌低碳 钢丝每隔一道绑牢一道 5、50× 70木主龙骨，找平后用8号 镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋吊杆） 6、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固 定，双向中距900-1200（预制混凝 土板、板缝内预留吊环） | m2 | 88.13 |
| 15 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:单框双玻断桥铝合金门窗 (带纱) 1500*1500 | 樘 | 5 |
| 16 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:单框双玻断桥铝合金门窗 (带纱) 2400*2700 | 樘 | 5 |
| 17 | 010702001001 | 屋面卷材防水 陕09J01屋Ⅱ1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每 1m见方半缝分格 2、4.0厚SBS防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温( 燃烧性能为A级) 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 136 |
| 18 | 010701001001 | 树脂瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂 瓦屋面 | m2 | 204 |
| 19 | 010302001002 | 实心砖墙 1.墙体厚度:240 | m3 | 10.15 |
| 20 |  | 拆除女儿墙 | m3 | 6.77 |

6.工程名称：2号楼采暖工程     专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 46.43 |
| 2 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 25.8 |
| 3 | 030801002006 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两 遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 43.1 |
| 4 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型: 自动排气阀（自带截止阀） DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 5 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:采暖工程系统调整 [工作内容] 1.系统调整 | 系统 | 1 |
| 6 |  | 地辐热 1.PE-RT管，S4，De20*2.3 2.安装位置:户内盘管 3.输送介质:热媒体 4.技术参数:1.加热管与分配器连接采用夹紧式，连接件本体为锻造黄铜 2.管道敷设在贴有铝箔的聚苯乙烯泡沫塑料板上 3.弯管卡 5.套管:1.加热管始末端出地面连接配件的明装管段应设置在硬质套管内，套管高出装饰面150mm~200 mm 2.在集分水器附近及其它局部加热管排列密集处，管间距小于100mm处，采取设置柔性套管等保温措施 3.穿墙或穿过膨胀缝处盘管加聚乙 烯波纹套管（长500mm）与分配器 连接处盘管间距＜100mm时加设25 聚乙烯波纹套管； 4.加热管必须穿过伸缩缝时，应设长度不小于200mm的柔性套管 6.工作范围:从分集水器之后(含分 集水器)至户内地辐热管道末端等工作内容,采暖地埋加热管安装完毕,在保温前进行水压试验 | m2 | 88 |

7.工程名称：2号楼电气	          专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:照明配电箱1AL 500* 600*120 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-3x25+1x16 | m | 55.3 |
| 3 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:半圆球吸顶灯 | 套 | 10 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单极三联开关 | 个 | 5 |
| 5 | 030204031002 | 小电器 1.名称:单相二、三极暗插座 2.型号:250V,10A | 个 | 20 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单相单联三孔插座(空调) KG86Z13AK11-16B | 个 | 5 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:PVC16 | m | 70.33 |
| 8 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:PVC20 | m | 187.36 |
| 9 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 | m | 228.63 |
| 10 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 562.08 |

8.工程名称：3号楼土建	              专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结粘土砖 | m3 | 14.29 |
| 2 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重多 孔砖 2.墙体厚度:370 | m3 | 32.33 |
| 3 | 010302001002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重多 孔砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 8.37 |
| 4 | 010302001003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:承重多 孔砖 2.墙体厚度:120 | m3 | 3.03 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 10.05 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C15 | m3 | 3.91 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.柱截面尺寸:构造柱 2.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 4.12 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 6.6 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 1.05 |
| 10 | 010404001001 | 直形墙 1.墙厚度:挑檐 2.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 3.47 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:商品混凝土C25 | m3 | 10.15 |
| 12 | 010407002001 | 散水 陕09J01 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1 水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层 300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 38.95 |
| 13 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 | t | 1.094 |
| 14 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 | t | 1.045 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 15 | 010701001001 | 3mm树脂瓦屋面 | m2 | 80.19 |
| 16 | 010702001001 | 屋面卷材防水 陕09J01屋Ⅱ1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3.0厚SBS防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温( 燃烧性能为A级) 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 88.43 |
| 17 | 010702004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色: PVC排水管 | m | 14.4 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 18 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 陕09J01 地5 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 19.36 |
| 19 | 020102002002 | 块料楼地面 陕09J01 地29 1、铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏， 一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 37.71 |
| 20 | 020105003001 | 块料踢脚线 陕09J01 踢19 1、6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶 )粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m2 | 2.51 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 21 | 020204003001 | 釉面砖墙面 陕09J01 内112 A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层： 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 140.07 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 22 | 020301001001 | 天棚抹灰 陕09J01 棚17 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶 ) | m2 | 19.36 |
| 23 | 020302001002 | 天棚吊顶 PVC板吊顶 陕09J01 棚1 26 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层 ,宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50*20，中距500 ,找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预 制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 37.71 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 24 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:900*2100 | 樘 | 2 |
| 25 | 020401003002 | 实木装饰门 1.门类型:800*2100 | 樘 | 2 |
| 26 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:单框双玻断桥铝合金门窗 (带纱) 2400*2700 | 樘 | 1 |
| 27 | 020402007001 | 钢质防火门 1.门类型:钢质门 1800*2700 | 樘 | 1 |
| 28 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:单框双玻断桥铝合金门窗 (带纱) 1800*1500 | 樘 | 1 |
| 29 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:单框双玻断桥铝合金门窗 (带纱) 1800*900 | 樘 | 2 |
| 30 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:单框双玻断桥铝合金门窗 (带纱) 600*900 | 樘 | 2 |
| 31 | 020209001001 | 隔断 | m2 | 16.42 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 32 | 020506001001 | 真石漆墙面 陕09J01 外涂3 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 125.36 |
| 33 | 020506001002 | 抹灰面油漆 陕09J01 内32 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 55.54 |
|  |  | 其 他 工 程 |  |  |
| 34 | 020603001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面 | m2 | 1.08 |
| 35 |  | 机械土方开挖 | m3 | 103.26 |
| 36 |  | 机械土方回填 | m3 | 70.26 |
| 37 |  | 马桶安全抓杆 | 根 | 8 |

9.工程名称：3号楼采暖工程	       专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB002 | 锅炉 1.锅炉型号:CWHG0.18 2.发热量:180kg/h) 3.循环泵型号:DWB300/1.5 4. 额定流量:8.18T/h 5.功率:10.5KW/h, 6.扬程:17米 | 套 | 1 |
| 2 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 8.4 |
| 3 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 91.2 |
| 4 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:7片 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 5 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:8片 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 6 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:9片 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 7 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:18片 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 8 | 030805006005 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:19片 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 9 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型: 自动排气阀（自带截止阀） DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |
| 10 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18 |
| 11 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:高阻力两通恒温控制阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 12 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:采暖工程系统调整 [工作内容] 1.系统调整 | 系统 | 1 |

10.工程名称：3号楼电气	           专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:照明配电箱1AL 600x 800x150 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-3x25+1x16 | m | 55.3 |
| 3 | 030213002001 | 工厂灯 1.名称、型号:防水防尘灯600*600 | 套 | 7 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单极单联开关 250V,10A | 个 | 6 |
| 5 | 030204031002 | 小电器 1.名称:单相二、三极暗插座 2.型号:250V,10A | 个 | 5 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单相三极暗插座(电热水器) 2.型号:250V,16A | 个 | 2 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:PVC16 | m | 43.9 |
| 8 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:PVC20 | m | 36.5 |
| 9 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:SC32 | m | 24.5 |
| 10 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 | m | 131.7 |
| 11 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 109.5 |
| 12 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV-5x4 | m | 24.5 |

11.工程名称：3号楼给排水工程	   专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热水 |  |  |
| 1 | 030801008004 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 14.03 |
| 2 | 030801008005 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水 3.规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 4.2 |
| 3 | 030801008006 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水 3.规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 4.28 |
| 4 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 5.1 |
| 5 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :热水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 4.2 |
| 6 | 030803002010 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 7 | 030803002013 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 8 | 030803002014 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 9 | 040503002004 | 水表安装 [项目特征] 1.公称直径:水表（含表前阀）DN40 [工作内容] 1.丝扣水表安装 2.法兰片焊接、法兰水表安装 | 个 | 2 |
| 10 | 040503002005 | 水表安装 [项目特征] 1.公称直径:水表（含表前阀）DN32 [工作内容] 1.丝扣水表安装 2.法兰片焊接、法兰水表安装 | 个 | 1 |
| 11 | 040503002006 | 水表安装 [项目特征] 1.公称直径:水表（含表前阀）DN25 [工作内容] 1.丝扣水表安装 2.法兰片焊接、法兰水表安装 | 个 | 1 |
| 12 | 030803002011 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 13 | 030803002012 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |
| 14 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.感应式水龙头 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 15 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.型号:拖把池 | 组 | 2 |
| 16 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 17 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:水冲式坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 18 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:小便器 2.红外感应冲洗阀 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 2 |
| 19 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 20 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 21 | 030804017003 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 22 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.材质:清扫口 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 23 | 030804018002 | 地面扫除口 [项目特征] 1.材质:清扫口 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 给水 |  |  |
| 24 | 030801008001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 21.94 |
| 25 | 030801008003 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 4.85 |
| 26 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 4.1 |
| 27 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 13.27 |
| 28 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 5.73 |
| 29 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 0.5 |
| 30 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN15 5.连接形式:丝接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 2.41 |
| 31 | 030803002001 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 32 | 040503002001 | 水表安装 [项目特征] 1.公称直径:水表（含表前阀） DN40 [工作内容] 1.丝扣水表安装 2.法兰片焊接、法兰水表安装 | 个 | 2 |
| 33 | 030803002007 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 34 | 030803002008 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 35 | 030803002009 | 螺纹法兰阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 36 | 030801005001 | 塑料管复合消音管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:复合消音管 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 1.2 |
| 37 | 030801005002 | 塑料管复合消音管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:复合消音管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 35.3 |
| 38 | 030801005003 | 塑料管复合消音管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:复合消音管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 10.77 |
| 39 | 030801005004 | 塑料管复合消音管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:复合消音管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 29.73 |

12.工程名称：3号楼通风工程	         专业：通风 空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长8000以内 4.板材厚度: δ=0.5 5.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊 架制作、安装 2.风管、法兰、法兰加固框、支吊 架、保护层除锈、刷油 | m2 | 4.5 |
| 2 | 030901002001 | 低噪音防爆壁式轴流风机 XBDZ NO2 .5 风量:1000m3/h 全压:54Pa XBDZ NO2.5 功率: 0.04kW (380V) 转速:1450 r/min | 台 | 1 |
| 3 | 030901002002 | 低噪声吸顶式通风器 BDL-400 风量:400m3 /h 功率:45W (220V) | 台 | 2 |
| 4 | 030901002003 | 低噪声吸顶式通风器 BDL-600 风量:600m3 /h 功率:70W (220V) | 台 | 1 |
| 5 | 030901002004 | 隔墙百叶窗换气扇 APC15H | 台 | 2 |
| 6 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:70℃防火调节阀250*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 7 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶 窗） [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 400*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 8 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |

13.工程名称：3号楼消防工程	       专业：消防设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 干粉灭火器 1.规格:4Kg | 具 | 2 |

14.工程名称：室外采暖工程	             专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 26 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后，刷防锈底漆两遍，再采用50mm厚玻璃棉管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 19.6 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 4 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 5 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:平衡阀 DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 6 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:平衡阀 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 7 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] - 1.类型:泄水阀 DN25 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 8 | CB001 | 热力入口装置 [项目特征] 1.热力入口装置 DN50 陕22N1第23页 2.ZY47-16Q型自力式压力控制阀 DN50 1个 Z41H-16C型闸阀DN50 5个 Y型过滤器DN50 1个 温度计WNG-11 0~150℃ 2个 压力表（弹簧压力表 Y-100 1.5级0 ~1MPa） 3个 旋塞 X13W-10 DN15 3个 平衡阀DN50 1个 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 9 | CB002 | 热力入口装置 [项目特征] 1.热力入口装置 DN40 陕22N1第23页 2.ZY47-16Q型自力式压力控制阀 DN40 1个 Z41H-16C型闸阀DN40 5个 Y型过滤器DN40 1个 温度计WNG-11 0~150℃ 2个 压力表（弹簧压力表 Y-100 1.5级0 ~1MPa）DN40 3个 旋塞 X13W-10 DN15 3个 平衡阀DN40 1个 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |

15.工程名称：室外给排水工程	     专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1.管材规格:双臂波纹管 DN300 | m | 80 |
| 2 | 040501006002 | 塑料管道铺设 1.管材规格:PE管 DN63 | m | 80 |
| 3 | DB002 | 加压泵及电缆 | 台 | 1 |
| 4 |  | 20立方米不锈钢成品水箱 | 个 | 1 |

16.工程名称：室外工程	                   专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车棚 |  |  |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.16 |
| 3 | 010402001001 | 矩形柱 1.柱高度:2m 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.15 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢综合 | t | 1.42 |
| 5 | 010417002001 | 预埋铁件 1.钢材种类、规格:预埋钢板 | t | 0.64 |
| 6 | 010603001001 | 钢柱 1、规格与材质：弧形柱， Q355B 2、醇酸面漆一遍 3、弧形柱制作、运输与安装 4、具体详见图纸（见附图） | t | 1.56 |
| 7 | 010604001001 | 钢梁 1、规格材质： φ114*4.0,Q235B 2、2、醇酸面漆一遍 3、钢梁制作、运输与安装 4、具体详见图纸（见附图） | t | 0.4 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 8 | AB001 | 围墙 1.150mm厚C15混凝土垫层 2.600mm高砖基础 3.240mm厚砖墙，MU10砖，M5混合砂浆 4.防潮层用20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 5.勒脚采用20厚240高1:2.5水泥砂浆 6.12厚1:3水泥砂浆打底 7.灰色琉璃瓦， 60厚1;3水泥砂浆垫层 8.C20混凝土压顶，内配Φ4钢筋中距200，主筋4Φ6 | m | 49.99 |
| 9 | AB002 | 铁艺大门 1.8000*2400mm 1.700*700mmMU40毛石基础，M7.5 水泥砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆 | 套 | 1 |
| 10 | 040203006001 | 1.50厚荔枝面芝麻灰大理石面层 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土基层 4.150厚级配碎石垫层(另计) 5.铲除现有破损六角砖铺装(另计) | m2 | 359 |
| 11 | 040504001001 | 落雨井 1.材料:砖砌体 2.井深、尺寸:1260*960*1000 3.750*450铸铁雨水口篦 4.垫层、基础：厚度、材料品种、 强度:100厚C15混凝土垫层 | 座 | 3 |
| 12 | 040504001002 | 检查井 1.高度:2000mm 2.垫层:300厚3：7灰土垫层 3.底板:200厚C30混凝土 4.溜槽:C15混凝土溜槽 5.砌体:MU10实心粘土砖M10水泥砂 浆砌筑，1：2水泥砂浆抹面 6. Φ700球墨重型铸铁井盖 7.铸铁踏步 | 座 | 2 |
| 13 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:花岗岩道牙800*250*100 | m | 23 |
| 14 |  | 机械开挖土方 | m3 | 411.84 |
| 15 |  | 机械回填土方 | m3 | 411.84 |
| 16 |  | 拆除砖砌围墙 | m3 | 19.84 |
| 17 |  | 铁艺大门 5000*2800mm | 付 | 1 |
| 18 |  | 铲除现有破损六角砖铺装 | m3 | 21.54 |
| 19 |  | 车棚膜材质PVDF(含安装) | m2 | 102.06 |

17.工程名称：1、2号采暖室外	      专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040504002001 | 混凝土检查井 03R411-2 J3 1800H | 座 | 2 |
| 2 | 010306002001 | 砖地沟 03R411-2 G33 | m | 17.7 |
| 3 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:钢管 DN40 | m | 26 |
| 4 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :水 3.材质:钢管 DN50 | m | 19.6 |

附图：