采购内容及要求

（以下由采购单位提供）

一、项目概况

1、项目名称：旬阳市疾病预防控制中心和 公卫中心大楼中央空调项目

2、项目地点：旬阳市城关镇党家坝社区二组（旬阳市疾病预防控制中心/公卫中心新建大楼）

3、采购预算：180万元

4、最高限价：180万元

5、项目内容：空调室外机5台、空调室内机129台、风冷热泵冷(热)水模块机组4组、空调水循环泵3台、冷热水管风管及控制线路器具的采购和安装、调试等设计的所有内容。

二、具体需求

1、主要功能或目标：为旬阳市疾病预防控制中心新建大楼采购医疗、办公等必备的中央空调设备、设备安装及系统管道铺设、调试、维保等；本次采购：包括空调设备的采购、安装、调试、技术服务和售后培训服务；需满足的要求：满足医疗机构、办公机构设施设备使用标准。

2、设备清单

旬阳市疾病预防控制中心和公卫中心大楼中央空调项目清单

| 序 号 | 名称 | 项目特征 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 1.静音型循环水泵 2.G=130m3/h H=28.8m N=18KW 3.噪音小于 76dB 4.本体安装 5.泵拆装检查 6.电动机安装 | 台 | 3 |
| 2 | 主机控制器 | 主机控制器 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.规格：800*600*300 2.安装 | 台 | 1 |
| 4 | 温度控制器 | 1.温度控制器 2.本体安装 | 套 | 129 |
| 5 | 接线盒 | 1.接线盒 2.制作、安装 | 个 | 129 |
| 6 | 线管ф8 | 1.线管ф8 2.制作、安装 3.因设计图纸未图示及明确说明，工程量暂按设备数量及建 筑面积估算，暂定工程量： 1845m | m | 1845 |
| 7 | 信号线0.75mm*3 | 1.信号线0.75mm*3 2.制作、安装 3.因设计图纸未图示及明确说明，工程量暂按设备数量及建 筑面积估算，暂定工程量： 1770m | m | 1770 |
| 8 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.不锈钢膨胀水箱 2.规格：1100*1100*1100 3.安装 4.除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 9 | 无缝钢管DN150 | 1.无缝钢管DN150 2.焊接 3.管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 4.管道、管件及弯管的制作安装 5.管道保温 | m | 116 |
| 10 | 无缝钢管DN125 | 1.无缝钢管DN125 2.焊接 3.管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 4.管道、管件及弯管的制作安装 5.管道保温 | m | 47 |
| 11 | 无缝钢管DN100 | - 无缝钢管DN100 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 116 |
| 12 | 无缝钢管DN80 | - 无缝钢管DN80 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 381 |
| 13 | 无缝钢管DN70 | - 无缝钢管DN70 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 156 |
| 14 | 无缝钢管DN50 | - 无缝钢管DN50 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 196 |
| 15 | 无缝钢管DN40 | - 无缝钢管DN40 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 252 |
| 16 | 无缝钢管DN32 | - 无缝钢管DN32 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 270 |
| 17 | 无缝钢管DN25 | - 无缝钢管DN25 - 焊接 - 管道采用 19mm 厚B1级橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管道保温 | m | 409 |
| 18 | 冷凝 PVC 管 UPVC 塑料管DN32 | - UPVC 塑料管DN32 - 粘结 - 10mm 厚橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管件安装 - 管道绝热及保护层安装 | m | 561 |
| 19 | 冷凝 PVC 管 UPVC 塑料管DN25 | - UPVC 塑料管DN25 - 粘结 - 10mm 厚橡塑保温 - 管道、管件及弯管的制作安装 - 管件安装 - 管道绝热及保护层安装 | m | 885 |
| 20 | 管道支架 | 管道支架制作、安装 | kg | 1500 |
| 21 | 不锈钢软接DN25 | 1.不锈钢软接DN25 2.制作、安装 | 根 | 258 |
| 22 | 蝶阀DN150 | 1.蝶阀DN150 2.安装 | 个 | 4 |
| 23 | 蝶阀DN125 | 1.蝶阀DN125 2.安装 | 个 | 4 |
| 24 | 蝶阀DN80 | - 蝶阀DN80 - 2.安装 | 个 | 8 |
| 25 | 球阀DN25 | 1.球阀DN25 2.安装 | 个 | 258 |
| 26 | 动态平衡电动调节阀DN100 | 1.动态平衡电动调节阀DN100 2.安装 | 个 | 6 |
| 27 | 动态平衡电动调节阀DN80 | 1.动态平衡电动调节阀DN80 2.安装 | 个 | 8 |
| 28 | 动态平衡电动调节阀DN65 | 1.动态平衡电动调节阀DN65 2.安装 | 个 | 2 |
| 29 | Y 型过滤器DN150 | 1.Y 型过滤器DN150 2.安装 | 个 | 2 |
| 30 | Y 型过滤器DN80 | 1.Y型过滤器DN80 2.安装 | 个 | 6 |
| 31 | 闸阀DN80 | 1.闸阀DN80 2.安装 | 个 | 4 |
| 32 | 不锈钢软接DN80 | 1.不锈钢软接DN80 2.制作、安装 | 根 | 8 |
| 33 | 泄水阀DN25 | 1.泄水阀DN25 2.安装 | 个 | 12 |
| 34 | 升降式止回阀DN150 | 1.升降式止回阀DN150 2.安装 | 个 | 2 |
| 35 | 压差调节阀DN80 | 1.压差调节阀DN80 2.安装 | 个 | 4 |
| 36 | 动态平衡电动二通阀DN25 | 1.动态平衡电动二通阀DN25 2.安装 | 个 | 258 |
| 37 | 自动排气阀DN25 | 1.自动排气阀DN25 2.安装 | 个 | 12 |
| 38 | 模块化风冷式冷（热） 水机组 | 1.制冷/制热量： ≧130KW/131KW 2.制冷/制热输入功率： ≦42.6/40.9KW 3.水流量： ≧22.3m3/h 4.IPLV：≧3.2 5.制冷剂： R410A 6.最大运行电流：≦110A 7.环境温度运行范围：制冷15℃～45℃、制热-15℃～24℃ 8.安装 9.支架台座除锈、刷油 | 台 | 4 |
| 39 | 风机盘管FP68 | 1. 供冷量： ≧3.6KW 供热量： ≧5.94KW 2. 风量： ≧340/495/680m³/h 风压=30Pa 3. 电机功率:≦64W 4、噪音： ≦36.5dB（A） 5、水流量： ≧0.18L/s 6.安装 7.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 26 |
| 40 | 风机盘管FP85 | 1. 供冷量： ≧4.5KW 供热量： ≧7.4KW 2. 风量： ≧425/638/850m³/h 风压 =30Pa 3. 电机功率:≦84W 4.噪音： ≦41.5 dB（A） 5.水流量： ≧0.21L/s 6.安装 7.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 63 |
| 41 | 风机盘管FP102 | 1. 供冷量： ≧5.5KW 供热量： ≧9.0KW 2. 风量： ≧525/788/1020m³/h 风压=30Pa 3. 电机功率:≦105W 4.噪音： ≦42dB（A） 5.水流量： ≧0.26L/s 6.安装 7.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 5 |
| 42 | 风机盘管FP136 锈、刷油 | 1. 供冷量： ≧7.35KW 供热量： ≧12.1KW 2. 风量： ≧730/1095/1360m³/h 风压=30Pa 3. 电机功率:≦148W 4.噪音： ≦43 dB（A） 5.水流量： ≧0.36L/s 6.安装 7.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 25 |
| 43 | 风机盘管FP238 | 1. 供冷量： ≧12.6KW 供热量： ≧21KW 2. 风量： ≧1250/1850/2380m³/h 风压=30Pa 3. 电机功率:≦245W 4.噪音： ≦47dB（A） 5.水流量： ≧0.61L/s 6.安装 7.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 10 |
| 44 | 镀锌铁皮风道 | 1.形状:矩形 1200*150 2.保温超细玻璃棉 25MM 3.风管厚度:1mm 4.弯头导流叶片制作、安装 | m2 | 328 |
| 45 | 镀锌铁皮风道 | 1.形状:矩形 900*150 2.保温超细玻璃棉 25MM 3.风管厚度:0.75mm 4.弯头导流叶片制作、安装 | m2 | 229 |
| 46 | 帆布软连接 | 1.名称:帆布软连接 2.安装、制作 | 个 | 155 |
| 47 | 双层百叶风口 | 1.规格:1200*200 2.材质:ABS复合型材质 3.制作、安装 | 个 | 94 |
| 48 | 双层百叶风口 | 1.规格:1600*200 2.材质:ABS复合型材质 3.制作、安装 | 个 | 25 |
| 49 | 双层百叶风口 | 1.规格:400*200 2.材质:ABS复合型材质 3.制作、安装 | 个 | 30 |
| 50 | 单层百叶风口 | 1.规格:600*300 2.材质:铝合金 3.制作、安装 | 个 | 119 |
| 51 | 单层百叶风口 | 1.规格:1000*300 2.材质:铝合金 3.制作、安装 | 个 | 10 |
| 52 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.规格:1.0MPA 3.取源部件制作、安装 | 支 | 12 |
| 53 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:1.0MPA 3.取源部件制作、安装 | 台 | 12 |
| 54 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN40 3.取源部件制作、安装 | 台 | 2 |
| 55 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |
| 55 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 56 | 运费 | 设备、材料采购及运输到场费 | 项 | 1 |
| 56 | 税费 | 规费、税金 | 项 | 1 |