| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频巡查设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球网络摄像机，采用≥1/3"CMOS传感器，最小照度0.005Lux; 2、采用≥2.7～12 mm变焦镜头，水平视场角≥90°～30°; 3、视频编码标准支持H.265/H.264,音频编码标准支持G.711/MP21.2/AAC,图像尺寸支持≥2688×1520; 4、配置Micro SD卡≥256G; 5、具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 6、具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口； 7、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； 8、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 9、红外照射距离≥30米； 10、配置壁装支架和电源适配器； 11、具有内置音视频编码算法； 12、▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1,《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018:提供相应功能证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等)。 13、须与学校现有视频巡查系统管理平台无缝对接。 | 143 | 台 |
| 2 | 网络硬盘录像机(64路) | 1、支持≥64路网络视频输入，输入带宽≥640Mbps; 2、支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览 3、支持≥64路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； 4、▲具有≥16个SATA接口和≥1个eSATA接口；具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口； 5、具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个RS485、≥1个RS232、≥4个USB接口； 6、具有≥16路报警输入，≥8路报警输出接口。 7、▲单盘最大容量支持≥10TB硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入支持SATA硬盘和SSD硬盘混合接入； 8、具有磁盘阵列功能，支持RAIDO、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 9、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的网络摄像机，可接入G.71lalaw、G.711ulaw、PCM、G.726、AAC、MP2L2、G.729、G.722.1音频编码格式的IPC; 10、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议 11、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 12、支持≥16路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式； 13、▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1,《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018;提供相应功能证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等)。 14、内置网络硬盘录像机嵌入式管理软件.提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等);须与学校现有视频巡查系统管理平台无缝对接。 | 3 | 台 |
| 3 | 硬盘 | ≥6T | 12 | 块 |
| 二、防作弊设备 |  |  |  |  |
| 1 | 信号屏蔽仪 | 1、支持阻断频率范围；50MHz-5850MHz; 2、支持侦测引导阻断响应时间≤600ms; 3、支持满足标准考场阻断效果，在6m×9m标准化考场空间内，信号强度≤-65dBm时； 4、支持≥20路异常信号并发阻断，支持对移动、电信、联通的手机固定频段(2G、3G、4G、5G)和蓝牙、红外、WiFi(2.4G、5.2G、5.8G)信号的阻断，其中手机5G频段(2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、广电700-800MHz);支持对30MHz-3000MHz频段的专业作弊设备的侦测引导阻断方式，仅在发现作弊信号的频点和时刻发射屏蔽信号； 5、支持接收远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭； 6、支持根据平台设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 7、支持平台远程管理，对设备工作状态的查看和管理 8、支持黑白名单管理；支持独立控制各屏蔽通道，可以有选择的开启/关闭任意屏蔽通道； 9、支持将无线电阻断信号的情况(被阻断信号的频率、类型、内容等和阻断时间),实时上传至上级管理平台； 10、支持管理平台通过网络对设备固件进行远程批量升级；采用绝缘外壳，一体化内置定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景； 11、≥2个RJ45网络接口； 12、符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》; 13、采用无风扇，符合《声环境质量标准(GB3096-2008)》要求； | 103 | 台 |
| 2 | 手持金属探测仪 | 1、直板手持式； 2、探测方式：支持接近方式与掠过方式探测； 3、报警方式：声光同步报警，支持震动报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用。其中声音报警为70-80dB,报警显示在光照25-100001x的环境下均可见； 4、报警状态恢复：离开报警测试物规定距离后，立即停止报警； 5、产品复位：具有极强抗干扰的复位键功能； 6、低电压工作：电池电压降至80%左右时，探测距离不变； 7、欠压状态：电池用完时，有自动连续的告警声； 8、具有较强机壳强度，设备应可在1m高度任意6面自由跌落后仍工作正常； 9、防滑设计；手握部分采用防滑材料或设计； 10、探测速度：0-1.8m/s。常规速度1m/s； 11、最高探测灵敏度：0.7f的大头针针尖； 12、辐射磁场：设备产生辐射磁场，表面任何一点磁场强度小于20μT; 13、设备抗互干扰：多台设备相隔0.5M,同时使用，均正常工作，无误报警。 14、设备要求；设备上含有注明电池安装方向、极性的示意图，需用中文标出文字清晰牢固；要求有中文包装和说明书，明确注明生产厂家与联系方式，标识考场专用设备 | 64 | 个 |
| 三、UPS设备 |  |  |  |  |
| 1 | ups电源主机 | UPS主机基木要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA。 1、UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著,大幅减少运营成本。 2、输入电压范围：120～275Vac。 3、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99输入电流谐波：100%非线性负载：<5%。 4、整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。 5、输出电压精度：220±1%。 6、输出有功功率应≥额定容量×0.9kW/kVA即输出PF≥0.9,输出端可带更多负载。 7、过载能力：125%维持≥1分钟。 8、整机UPS效率：100%阻性负载：≥90%。 9、为了现场安装方便，1-3kVA产品应配套原厂输入电源线，应标配原厂电池扩展线材，方便现场快速安装；6-10kVA产品应采用接线排，便于安装。 10、人机操作界面：1-3kVA产品应具有LED工作状态指示，流程化显示UPS主机的工作模式：6-10kVA产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 11、UPS输入保护：1-3kVA产品应配备具有快速可恢复的过流保护装置；6-10kVA产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠； 12、▲所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。 13、主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全。 14、报警功能：具备电池低压、市电异常UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 15、主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用。166-10kVA产品电池节数调节范围不小于16～20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。 | 1 | 台 |
| 四、音频设备 |  |  |  |  |
| 1 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计； 2.额定输出功率：≥2000W； 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 主备切换器 | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.主备功放切换时间≤0.2S,音源无间断切换。 4.功放通道切换能力支持≥100V,≥20A。 5.≥8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 | 1 | 台 |
| 3 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于功率放大器智能分区控制系统设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持实时功放状态检测，并且以不同的LED)颜色指示。 | 2 | 套 |
| 4 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱，具有LED液晶显示屏，支持触换控制屏。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、2×千兆网口. 4.配置≥四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，支持自定义设置录音文件保存路径。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字化IE网络广播客户端管理软件 | 1.软件统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支持各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略。 6.支持终端短路输入联动触发。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择(音乐播放、声卡采集、终端采集)。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |
| 6 | 控制器 | 1.设备采用机柜式，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统(BDS)+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1 | 台 |
| 7 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体； 2.钟声提示：带钟声提示功能； 3.线材配备：≥10米(卡农母头转6.35音频线) 4.咪杆长度：≥420mm 5.其备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 8 | 专业数字播放器 | 1、LCD)屏显示，轻触式按键操作，采用数码机芯。 2.支持光盘：CD)-ROM/数据光盘、CD-DA/音乐光盘、DVD-ROM/数据型光盘、DVD+R9(DL.)刻录光盘 3.支持音频格式包括MP3、WMA、WAV、FLACAAC、M4A、APE等类型。4.≥2组线路输出接口(≥一组主输出，≥一组延时输出),适用外接音频信号放大设备；≥1路3.5耳机输出接口，能实时听取输出音频，可通过面板调节音量。 5.内置音频延时输出功能，调节范围等同或优于1ms~100000ms。 6.可读单分区U盘，支持FAT32、NTFS、exFAT等格式。 7.可读单分区SD卡，支持FAT32、exFAT等格式。 8.内置红外接收功能，配合专用遥控器实现无线遥控功能。 | 2 | 台 |
| 9 | 数字音频多轨处理软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持播放CD等碟片。 3.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 4.支持读取根目录及其一级子目录下音频文件。 | 2 | 套 |
| 10 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒(MIC)输入，≥3路标准信号线路(AUX)输入，≥2路紧急线路(EMC)输入： 2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5和≥2路紧急输入(EMC)通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 4 | 台 |
| 11 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持晋通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频，自动建立采集任务，支持自定义执行区域，支持自定义延时关闭时间。 | 1 | 台 |
| 12 | 寻呼话筒 | 1.采用话简桌面式，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播：可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，支持外接功率放大器。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) | 1 | 台 |
| 13 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等； 5.支持双向对讲功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量 | 1 | 套 |
| 14 | 采集器 | 1.机柜式。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持≥16路消防短路信号输入接口提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 4.面板支持一健取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 |
| 15 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3.支持触发分区/全区广播功能。 | 3 | 套 |
| 16 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W(MAX),≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 ▲4.设备内置有主备切换检测模块。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) | 35 | 套 |
| 17 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流≥30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全白动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ▲8.具备≥2个不低于10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1 | 台 |
| 18 | 交换机 | 16口全千兆交换机 | 2 | 台 |
| 19 | 机柜 | 约600*600*1388mm8口PDU国标电源插排×1,固定板部件×1,风扇×2,2”重型脚轮×4,M12支脚×4 | 1 | 台 |
| 20 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能(门限式、增益共享式)、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 4.配置DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 6.支持通过远程进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口，支持自定义输入输出。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1 | 台 |
| 21 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计； 2.额定输出功车：≥1500W； 3.且有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统； 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出； 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 | 5 | 台 |
| 22 | UPS电源主机 | UPS主机基本要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA。 1、UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著,大幅减少运营成本。 2、输入电压范围：120～275Vac。 3、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99输入电流谐波：100%非线性负载：<5%； 4、整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。 5、输出电压精度：220±1%。 6、输出有功功率应≥额定容量×0.9kW/kVA即输出PF≥0.9,输出端可带更多负载。 7、过载能力：125%维持≥1分钟。 8、整机UPS效率：100%阻性负载：≥90%。 9、为了现场安装方便，1-3kVA产品应配套原厂输入电源线，应标配原厂电池扩展线材，方便现场快速安装；6-10kVA产品应采用接线排，便于安装。 10、人机操作界面：1-3kVA产品应具有LED工作状态指示，流程化显示UPS主机的工作模式；6-10kVA产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 11、UPS输入保护：1-3kVA产品应配备其有快速可恢复的过流保护装置；6-J0kYA产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠。 12、所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。 13、主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全。 14、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 15、主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用。 16、6-10kVA产品电池节数调节范围不小于16~20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。 | 1 | 台 |
| 23 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 38 | 套 |
| 24 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) | 4 | 台 |
| 25 | IP网络功放终端 | 1.机架式，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W:支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ▲11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。提供证明材料(包括但不限于检验报告、官网功能截图等) | 1 | 台 |
| 26 | 前端设备机柜 | 定制≥600*600*1200MM | 1 | 套 |
| 27 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：莲花(RCA)-莲花(RCA) | 8 | 根 |
| 28 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：莲花(RCA)-6.35话筒插头 | 10 | 根 |
| 29 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：3.5(耳机插头)-双莲花(RCA) | 1 | 根 |