| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 电缆井1.6*6.0 |  |  |  |  |
| 1 | 010306002004 | 砖砌电缆沟 [项目特征] 1.MU15标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 |  | 10.49 |
| 2 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.厚度：100mm |  | m3 |  | 3.91 |
| 3 | 010403004004 | 圈过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 1.6 |
| 4 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400三级螺纹钢ф10以上(含10) |  | t |  | 0.66 |
| 5 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300圆钢ф10以内 |  | t |  | 0.077 |
| 6 | 010417002017 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格：Q235B、L50*5角钢 2.所有外露铁件涂刷红丹酚醛防锈漆两遍，铅灰色醇酸磁漆两遍 3.角钢过梁 |  | t |  | 0.435 |
| 7 | AB005 | 提手环 |  | 套 |  | 12 |
| 8 | 020201001005 | 电缆沟内壁抹灰 [项目特征] 1.沟道内壁用20mm厚1：3防水水泥砂浆 |  | m2 |  | 22.8 |
| 9 | 010412008001 | 预制钢筋混凝土盖板 [项目特征] 1.构件尺寸：1900*500*100mm 2.混凝土强度等级：C30细石商品混凝土 3.配筋等详见盖板加工图 4.构件制作、运输、安装 |  | 块 |  | 12 |
|  |  | 新建围栏 |  |  |  |  |
| 10 | 010606009001 | 环网箱围栏 [项目特征] 1.钢材品种、规格:4*40角钢或方钢，中间采用Φ12圆钢或方钢分均牢靠焊接 2.油漆品种、刷漆遍数:2遍 3.高度:1.8m |  | m |  | 24 |
| 11 | 010417002018 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格：Q235B、L50*5角钢 |  | t |  | 0.002 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.所有外露铁件涂刷红丹酚醛防锈漆两遍，铅灰色醇酸磁漆两遍 3.角钢过梁 |  |  |  |  |
| 12 | 010401003001 | 围栏基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌和料要求：商品混凝土 |  | m3 |  | 0.36 |
|  |  | 10KV高压环网箱基础 |  |  |  |  |
| 13 | 010401003002 | 筏板基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商品混凝土 |  | m3 |  | 3.09 |
| 14 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.厚度：100mm |  | m3 |  | 1.75 |
| 15 | 010306002005 | 砖基础 [项目特征] 1.MU15标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 |  | 6.05 |
| 16 | 010403004005 | 圈过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 0.93 |
| 17 | 010416001009 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400三级螺纹钢ф10以上(含10) |  | t |  | 0.165 |
| 18 | 010416001010 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300圆钢ф10以内 |  | t |  | 0.087 |
| 19 | 010417002019 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格：Q235B、L50*5角钢 2.所有外露铁件涂刷红丹酚醛防锈漆两遍，铅灰色醇酸磁漆两遍 3.角钢过梁 |  | t |  | 0.153 |
| 20 | 010417002020 | 爬梯 [项目特征] 1.钢材种类、规格：Q235B、L50*5角钢 2.所有外露铁件涂刷红丹酚醛防锈漆两遍，铅灰色醇酸磁漆两遍 3.角钢过梁 |  | t |  | 0.185 |
| 21 | 020201001006 | 电缆沟内壁抹灰 [项目特征] 1.沟道内壁用1：2.5防水水泥砂浆粉刷 |  | m2 |  | 24.75 |
|  |  | 排管包封 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 22 | 040506001001 | 2孔排管垫层 [项目特征] 1.名称:2孔排管垫层 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度:C15商品砼 |  | m |  | 447 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-机械土石方工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010101003001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2.0m以内 3.机械挖土 |  | m3 |  | 121.01 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合国家行业标准 [工作内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 |  | 45.89 |
| 3 | 010103001002 | 余土外运 [项目特征] 1.装车、外运 2.运距2KM |  | m3 |  | 75.12 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 配电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 030204007001 | 箱式配电室 [项目特征] 1.类型:成套箱式环网柜（二进八出） 2.规格:详见图纸配置 3.综合单价包含该柜所有设备、装置的安装，包含柜内母线接线与调试，包含环网柜防火封堵 4.暂定主材价：800000.00元/台 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 030209001001 | 环网柜接地装置 [项目特征] 1.接地母线-60*8热镀锌扁钢60m 2.接地母线-40*4热镀锌扁钢62m 3.接地极热镀锌角钢∠50*5，L=2500mm，6根 4.零星钢材30kg [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 030201002001 | 干式变压器 [项目特征] 1.类型:干式变压器 2.型号:SCB13-1250/10,10/0.4KV,D,Yn11 3.自带变压器保护测控装置 4.暂定主材价：150000.00元/台 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.刷(喷)油漆 |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 030204004001 | 高压开关柜 [项目特征] 1.类型:10KV进线柜 2.名称:G1、G2、（G1原有配电室新增） 3.规格:KYN28-12 4.外形尺寸:800*1620*2300 5.基础槽钢制安 6.暂定主材价：70000.00元/台 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线 |  | 台 |  | 3 |
| 5 | 030204014001 | 直流馈电屏 [项目特征] 1.类型:直流屏 |  | 台 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.规格:20AH 3.挂墙安装 4.自带公共测控装置 [工作内容] 1.柜安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 |  |  |  |  |
| 6 | 030204017002 | 控制箱 [项目特征] 1.类型:10KV线路保护测控装置 [工作内容] 1.装置安装、调试 |  | 台 |  | 3 |
| 7 | CB001 | 防火堵料 [项目特征] 1.防火堵料封堵 |  | kg |  | 20 |
|  |  | 电缆、电缆保护管 |  |  |  |  |
| 8 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-8.7/15KV-3*185 2.敷设方式:穿管、电缆沟敷设 3.10KV冷缩终端、中间电缆头3*185 4.高压电缆耐压试验 5.清单工程量已包含电缆敷设的附加长度 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 235 |
| 9 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-8.7/15KV-3*95 2.敷设方式:穿管、电缆沟敷设 3.10KV冷缩电缆头3*95 4.高压电缆耐压试验 5.清单工程量已包含电缆敷设的附加长度 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 865 |
| 10 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-8.7/15KV-3*70 2.敷设方式:穿管、电缆沟敷设 3.10KV冷缩电缆头3*70 4.高压电缆耐压试验（费用包含于变压器系统调试中） 5.清单工程量已包含电缆敷设的附加长度 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 35 |
| 11 | 030203003001 | 带形母线 |  | m |  | 16 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.型号:铜排母线 2.规格:TMY-4*(125*10)+1*(100*10） [工作内容] 1.母线安装 |  |  |  |  |
| 12 | 030208003001 | 电缆保护管 [项目特征] 1.材质:MPP 2.规格:DN150 [工作内容] 1.保护管敷设 |  | m |  | 774 |
| 13 | 030208003002 | 电缆保护管 [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.保护管敷设 |  | m |  | 120 |
|  |  | 系统调试 |  |  |  |  |
| 14 | 030211001001 | 电力变压器系统 [项目特征] 1.类型:电力变压器系统调试 2.容量（kV·A）:（560,2000] 3.调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作 4.包括该系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一次回路及二次回路试验。变压器高压侧的绝缘子、电缆试验亦包括在变压器系统试验之内 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 2 |
| 15 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.类型:10kV以下交流供电负荷断路器 2.调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作 3.包含该系统中的隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 5 |
| 16 | 030211007001 | 避雷器、电容器 [项目特征] 1.类别:避雷器10kV以下 2.调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作 |  | 组 |  | 12 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：洋县人民医院提标扩容建设项目10KV配电增容项目-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.调试 |  |  |  |  |
| 17 | 030211006002 | 母线 [项目特征] 1.类别:母线系统(kV以下)(段)1 2.调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作 [工作内容] 1.调试 |  | 段 |  | 2 |
| 18 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] 1.类别:独立接地装置6根接地极以内(组) 2.调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 |  | 1 |
| 19 | 030211005001 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 [项目特征] 1.类型:直流盘监视系统配电室 2.调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作 [工作内容] 1.调试 |  | 系统 |  | 1 |
|  |  | 电缆沟土石方 |  |  |  |  |
| 20 | 030208006001 | 电缆沟土石方 [项目特征] 1.土方类别:人工电缆沟挖填 [工作内容] 1.挖土、填土 |  | m3 |  | 311.83 |