招标内容及采购需求

一、项目采购内容及技术要求

1-1神木第一中学3#楼空调设备部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机1 | 空调器 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥78.5KW，Q热≥87.5KW； ★N冷≥19.9KW，N热≥20.4KW； ★APF≥4.75，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 超薄风管式室内机1 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥5KW，Q热≥5.6KW，L≥1145m3/h，N冷≥60W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 56 |  |
| 3 | 超薄风管式室内机2 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥3.6KW，Q热≥4.0KW，L≥1145m3/h，N冷≥50W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 7 |  |

1-2神木第一中学3#楼空调辅材部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高750mm*130mm 4.板材厚度: δ0.6mm 5.保温要求:采用 30mmB1级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 2.34 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 - 材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高750mm*130mm 4.板材厚度: δ0.75mm 5.保温要求:采用 30mmB1级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 - 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 24.64 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 柔性接口 | 1.名称:风管软连接 2.规格:保温型铝箔复合强化柔性软管，厚度1㎜，尺寸：同两侧连接的通风管 | m2 | 44.81 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:539mm*130mm | 个 | 7 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:750mm*130mm | 个 | 56 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 6 | 可拆卸百叶回风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:可拆卸百叶回风口（配过滤网,与回风口外尺寸相同） 2.规格:450mm*450mm | 个 | 63 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 7 | 冷媒管1 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ31.75mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用30mmB1级橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 15.6 |  |
| 8 | 冷媒管2 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用30mmB1级橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 15.6 |  |
| 9 | 冷媒管3 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ31.75mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 23.95 |  |
| 10 | 冷媒管4 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ28.58mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 154.16 |  |
| 11 | 冷媒管5 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ25.4mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 54.71 |  |
| 12 | 冷媒管6 | - 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ22.2mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 - 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 29.77 |  |
| 13 | 冷媒管7 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 59.92 |  |
| 14 | 冷媒管8 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ15.88mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 278.58 |  |
| 15 | 冷媒管9 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ12.7mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 104.95 |  |
| 16 | 冷媒管10 | - 名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ9.53mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 - 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 215.66 |  |
| 17 | 冷媒管11 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ6.35mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mmB1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 24.76 |  |
| 18 | 分歧器1 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径40mm | 个 | 8 |  |
| 19 | 分歧器2 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径30mm | 个 | 35 |  |
| 20 | 分歧器3 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径20mm | 个 | 77 |  |
| 21 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 92.13 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 22 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 311.13 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 23 | 防水套管 | 刚性防水套管制作与安装DN100打洞及补洞眼 | 个 | 4 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 24 | 穿墙钢套管 | 穿墙钢套管制作与安装DN100打洞及补洞眼 | 个 | 63 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

1-3第一中学3#楼空调安装电气配件

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱1 | 配电箱 - 规格:长*高*宽=600㎜*1000㎜*250mm - 2.参数：额定功率Pn（kW）≥96.0kW,需用系数Kd≥0.90，计算功率Pc（kW）≥86.4,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥145.9A - 3.进线断路器RCB250 C180/3P+300mA带隔离功能、瞬动，9路出线断路器(MCB-63C50/3P四路，MCB-63C20/1P五路） 4.安装方式:落地安装 抬高H+0.3m 5.无端子外部接线 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:暗配 | m | 33.98 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.接线盒安装 | m | 244.35 |  |
| 4 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 75.23 |  |
| 5 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:明配 4.接线盒安装 | m | 531.89 |  |
| 6 | 电气配线1 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 161.9 |  |
| 7 | 电气配线2 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 1588.32 |  |
| 8 | 电气配线3 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 1318.09 |  |
| 9 | 接地装置 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:-40*4mm不锈钢扁钢 2.接地极材质、规格:角钢L50*50*5mm L=2500mm 3.接地调试 | 项 | 1 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 10 | 风机盘管检查接线 | 风机盘管检查接线 | 台 | 63 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 11 | 凿槽、补沟槽 | 凿槽、补沟槽 1.名称:凿槽、补沟槽 | m | 243.83 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

1-4神木第一中学3#楼空调安装部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品竹木纤维板 | 天棚吊顶 1.8mm厚竹木纤维板面层 2.15mm厚欧松板基层 3.40㎜x60mm木龙骨 4.拆除旧吊顶 | m2 | 273.21 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 设备基础 | 设备基础及螺栓孔 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 15.5 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 成品围栏 | 成品围栏 1.栏杆、扶手材料:304不锈钢，立柱及扶手φ63㎜，壁厚1.5㎜，横杆φ32㎜，壁厚1.0㎜，竖杆φ19㎜，壁厚0.8㎜，横杆两根，第一根距离扶手中心距离300㎜，第二根距离地面300㎜，竖杆间距≤110㎜，立柱间距≤1500㎜。 2.高度：H=2000mm [工作内容] 1栏杆、扶手安装 2.勾缝、膨胀螺栓固定 | m | 15.25 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 螺栓 | 螺栓 - 规格:M12,长度150mm - [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.045 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 散水 | 散水 1.宽度:B=1000mm 2.100mm厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂 子压光 3.200mm厚3：7灰土垫层 4.素土夯实向外坡4% | m2 | 9.75 | 项内容中小企业声明时不需要列入。 |
| 6 | 石材 | 石材路面（含拆除） 1.石材铺装结构20mm石材+10cm 混凝土垫层 2.素土夯实 | m2 | 90 | 本项内容中小企业声明时不需要列入。 |

2-1神木市第一中学5#楼空调设备部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机2 | 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥61.5KW，Q热≥69KW； ★N冷≥17.3KW，N热≥16.9KW； ★APF≥4.75，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 超薄风管式室内机3 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥6.3KW，Q热≥7.1KW，L≥1145m3/h，N冷≥90W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 超薄风管式室内机4 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥5KW，Q热≥5.6KW，L≥1 145m3/h，N冷≥60W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 40 |  |
| 4 | 超薄风管式室内机5 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥3.6KW，Q热≥4.0KW，L ≥1145m3/h，N冷≥50W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 7 |  |

2-2神木市第一中学5#楼空调辅材部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高750mm*130mm 4.板材厚度: δ0.6mm 5.保温要求:采用 30mmB1 级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 - 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 2.34 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高750mm*130mm 4.板材厚度: δ0.75mm 5.保温要求:采用 30mmB1 级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道。 | m2 | 17.6 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高1020mm*130mm 4.板材厚度: δ1.0mm 5.保温要求:采用 30mmB1级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 - 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 2.3 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 柔性接口 | 1.名称:风管软连接 2.规格:保温型铝箔复合强化柔性软管，厚度1㎜，尺寸：同两侧连接的通风管 | m2 | 36.44 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:539mm*130mm | 个 | 7 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 6 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:750mm*130mm | 个 | 40 |  |
| 7 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1020mm*130mm | 个 | 4 |  |
| 8 | 可拆卸百叶回风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:可拆卸百叶回风口（配过滤网,与回风口外尺寸相同） 2.规格:450mm*450mm | 个 | 51 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 9 | 冷媒管12 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ28.58mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 26.43 |  |
| 10 | 冷媒管13 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ15.88mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 26.43 |  |
| 11 | 冷媒管14 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ28.58mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 71.84 |  |
| 12 | 冷媒管15 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ25.4mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 40.12 |  |
| 13 | 冷媒管16 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ22.2mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 13.87 |  |
| 14 | 冷媒管17 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 68.32 |  |
| 15 | 冷媒管18 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ15.88mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 160.59 |  |
| 16 | 冷媒管19 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ12.7mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 72.89 |  |
| 17 | 冷媒管20 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ9.53mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 153.83 |  |
| 18 | 冷媒管21 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ6.35mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 49.88 |  |
| 19 | 分歧器4 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径30mm | 个 | 31 |  |
| 20 | 分歧器5 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径20mm | 个 | 65 |  |
| 21 | 钢管 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 61.41 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 22 | 钢管 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 251.41 |  |
| 23 | 防水套管 | 刚性防水套管制作与安装 DN100打洞及补洞眼 | 个 | 4 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 24 | 穿墙钢套管 | 穿墙钢套管制作与安装 DN100打洞及补洞眼 | 个 | 51 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

2-3神木第一中学5#楼空调电气配件部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱2 | 配电箱 - 1.规格:长*高*宽=600㎜*800㎜*250㎜ - 2.参数：额定功率Pn（kW）≥86.0kW,需用系数Kd≥0.90，计算功率Pc(kW）≥77.4,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥130.7A 3.进线断路器RCB-160 C160/3P+300mA带隔离功能、瞬动，7路出线断路器(MCB-63C40/3P二路，MCB-63C20/1P四路，MCCB-160C100/3P一路） 4.安装方式:壁挂明装 H+1.3m 5.无端子外部接线 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱3 | 配电箱 - 1.规格:长*高*宽=600㎜*800㎜*250㎜ - 2.参数：额定功率Pn（kW）≥43.0kW,需用系数Kd≥1.0，计算功率Pc(kW）≥43,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥72.6A 3.进线断路器RCB-160 C100/3P+300mA带隔离功能、瞬动，7路出线断路器(MCB-63C40/3P二路，MCB-63C20/1P五路） 4.安装方式:壁挂明装 H+1.3m 5.无端子外部接线 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:暗配 | m | 12.79 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.接线盒安装 | m | 218.3 |  |
| 5 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 74.56 |  |
| 6 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:明配 4.接线盒安装 | m | 321.63 |  |
| 7 | 电气配线4 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 79.41 |  |
| 8 | 电气配线5 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 1004.52 |  |
| 9 | 电气配线6 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 1309.78 |  |
| 10 | 接地装置 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:-40*4mm不锈钢扁钢 2.接地极材质、规格:角钢 L50*50*5mm L=2500mm 3.接地调试 | 项 | 1 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 11 | 风机盘管检查接线 | 风机盘管检查接线 | 台 | 51 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 12 | 凿槽、补沟槽 | 凿槽、补沟槽 1.名称:凿槽、补沟槽 | m | 210.71 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

2-4神木第一中学5#楼空调安装部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品竹木纤维板 | 天棚吊顶 1.8mm厚竹木纤维板面层 2.15mm厚欧松板基层 3.40㎜x60mm木龙骨 4.拆除旧吊顶 | m2 | 79.03 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 设备基础 | 设备基础及螺栓孔 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 12.55 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 散水 | 散水 1.宽度:B=1000mm 2.100mm厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂 子压光 3.200mm厚3：7灰土垫层 4.素土夯实向外坡4% | m2 | 8.9 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 六角砖 | 六角砖路面 1.5cm水泥砖 2.10cm混凝土垫层 3.20cm厚3：7灰土夯实 4.素土夯实 | m2 | 110 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 成品围栏 | 成品围栏 1.栏杆、扶手材料:304不锈钢，立柱及扶手φ63㎜，壁厚1.5㎜，横杆φ32㎜，壁厚1.0㎜，竖杆φ19㎜，壁厚0.8㎜，横杆两根，第一根距离扶手中心距离300㎜，第二根距离地面300㎜，竖杆间距≤110㎜，立柱间距≤1500㎜。 2.高度：H=2000mm [工作内容] 1栏杆、扶手安装 2.勾缝、膨胀螺栓固定 | m | 15 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 6 | 螺栓 | 螺栓 - 规格:M12,长度150mm [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.036 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

3-1神木第三中学空调设备部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机3 | 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥85KW，Q热≥95KW； ★N冷≥22.4KW，N热≥22.7KW； ★APF ≥4.7， IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 多联式空调室外机4 | 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥73.5KW，Q热≥82.5KW ； ★N冷≥19.2KW，N热≥19.1KW； ★APF≥4.70，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 多联式空调室外机5 | 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥56KW，Q热≥63KW； ★N冷≥14.7KW，N热≥15.3KW； ★APF≥4.75，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 多联式空调室外机6 | 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥50.4KW，Q热≥56.5KW； ★N冷≥12.8KW，N热≥13.3KW； ★APF≥4.7，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高静压风管式室内机 | 1.名称:高静压风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥8KW，Q热≥9KW，L≥1680m3/h，N冷≥248W，H=50Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 11 |  |
| 6 | 超薄风管式室内机6 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥7.1KW，Q热≥8KW，L≥1080m3/h，N冷≥90W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 17 |  |
| 7 | 超薄风管式室内机7 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥5.6KW，Q热≥6.3KW，L ≥810m3/h，N冷≥60W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 122 |  |
| 8 | 超薄风管式室内机8 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥3.6KW，Q热≥4.0KW，L ≥540m3/h，N冷≥50W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷 防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 63 |  |

3-2神木第三中学空调辅材部分

| 序号 |  | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高750mm*130mm 4.板材厚度: δ0.6 5.保温要求:采用 30mmB1 级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 21.07 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 |  | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高1020mm*130mm 4.板材厚度: δ1.0 5.保温要求:采用 30mmB1 级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 86.7 |  |
| 3 |  | 柔性接口 | 1.名称:风管软连接 2.规格:保温型铝箔复合强化柔性软管，厚度1㎜，尺寸：同两侧连接的通风管 | m2 | 158.13 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 |  | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:539mm*130mm | 个 | 63 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 |  | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1020mm*130mm | 个 | 139 |  |
| 6 |  | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1036mm*195mm | 个 | 11 |  |
| 7 |  | 可拆卸百叶回风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:可拆卸百叶回风口（配过滤网,与回风口外尺寸相同） 2.规格:450mm*450mm | 个 | 213 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 8 |  | 冷媒管22 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ31.75mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 166.37 |  |
| 9 |  | 冷媒管23 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ28.58mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 161.17 |  |
| 10 |  | 冷媒管24 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 130.49 |  |
| 11 |  | 冷媒管25 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ15.88mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 148.09 |  |
| 12 |  | 冷媒管26 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ28.58mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 209.44 |  |
| 13 |  | 冷媒管27 | - 名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ25.4mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 - 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 165.15 |  |
| 14 |  | 冷媒管28 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ22.2mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 160.63 |  |
| 15 |  | 冷媒管29 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 280.54 |  |
| 16 |  | 冷媒管30 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ15.88mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 575.94 |  |
| 17 |  | 冷媒管31 | - 名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ12.7mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 349.91 |  |
| 18 |  | 冷媒管32 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ9.53mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 900.86 |  |
| 19 |  | 冷媒管33 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ6.35mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 61.6 |  |
| 20 |  | 分歧器6 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径40mm | 个 | 16 |  |
| 21 |  | 分歧器7 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径30mm | 个 | 119 |  |
| 22 |  | 分歧器8 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径20mm | 个 | 245 |  |
| 23 | 钢管 |  | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 378.39 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 24 | 钢管 |  | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 965.37 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 25 | 防水套管 |  | 刚性防水套管制作与安装 DN100打洞及补洞眼 | 个 | 17 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 26 | 穿墙钢套管 |  | 穿墙钢套管制作与安装 DN100打洞及补洞眼 | 个 | 213 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

3-3第三中学空调安装电气配件部分

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱4 | 配电箱 1.规格:长*高*宽=600㎜*1000㎜*250㎜ 2.安装方式:落地安装 抬高H+0.3m 3.无端子外部接线 - 4.参数：额定功率Pn（kW）≥185kW,需用系数Kd≥0.85，计算功率Pc(kW）≥157.3,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥265.5A ，进线断路器RCB-400 C350/3P+300mA带隔离功能、瞬动，9路出线断路器(MCB-63C50/3P四路，MCB-63C20/1P四路，MCCB-160C160/3P一路） | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱5 | 配电箱 1.规格:长*高*宽=600㎜*1000㎜*250㎜ 2.安装方式:落地安装 抬高H+0.3m 3.无端子外部接线 - 4.参数：额定功率Pn（kW）≥85kW,需用系数Kd≥0.90，计算功率Pc(kW）≥76.5,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥129.1A ，进线断路器RCB-160 C160/3P+300mA带隔离功能、瞬动，10路出线断路器(MCB-63C40/3P五路，MCB-63C20/1P五路） | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电箱6 | 配电箱 1.规格:长*高*宽=600㎜*1600㎜*400㎜ 2.安装方式:落地安装 抬高H+0.3m 3.无端子外部接线 - 4.参数：额定功率Pn（kW）≥164kW,需用系数Kd≥0.85，计算功率Pc(kW）≥139.4,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥235.3A ，进线断路器RCB-400 C315/3P+300mA带隔离功能、瞬动，12路出线断路器(MCB-63C50/3P四路，MCB-63C40/3P四路，MCB-63C20/1P四路） | 台 | 1 |  |
| 4 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:暗配 | m | 217.09 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.接线盒安装 | m | 817.6 |  |
| 6 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 187.37 |  |
| 7 | 电气配管 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:明配 4.接线盒安装 | m | 1438.9 |  |
| 8 | 电气配线7 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 997.2 |  |
| 9 | 电气配线8 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 4725.94 |  |
| 10 | 电气配线9 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 4605.1 |  |
| 11 | 接地装置 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:-40*4mm不锈 钢扁钢 2.接地极材质、规格:角钢50*50*5mmL=2500mm 3.接地调试 | 项 | 1 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 12 | 风机盘管检查接线 | 风机盘管检查接线 | 台 | 213 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 13 | 凿槽、补沟槽 | 凿槽、补沟槽 1.名称:凿槽、补沟槽 | m | 732.39 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

3-4神木第三中学空调安装部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品竹木纤维板 | 天棚吊顶 1.8mm厚竹木纤维板面层 2.15mm厚欧松板基层 3.40㎜x60mm木龙骨 4.拆除旧吊顶 | m2 | 329.02 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 设备基础 | 设备基础及螺栓孔 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 52.4 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 散水 | 散水 1.宽度:B=1000mm 2.100mm厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂 子压光 3.200mm厚3：7灰土垫层 4.素土夯实向外坡4% | m2 | 52.9 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土 1.20cm混凝土面层 2.30cm3：7灰土 | m2 | 255 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 成品围栏 | 成品围栏 1.栏杆、扶手材料:304不锈钢，立柱及扶手φ63㎜，壁厚1.5㎜，横杆φ32㎜，壁厚1.0㎜，竖杆φ19㎜，壁厚0.8㎜，横杆两根，第一根距离扶手中心距离300㎜，第二根距离地面300㎜，竖杆间距≤110㎜，立柱间距≤1500㎜。 2.高度：H=2000mm [工作内容] 1栏杆、扶手安装 2.勾缝、膨胀螺栓固定 | m | 50.3 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 6 | 螺栓 | 螺栓 - 规格:M12,长度150mm [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.151 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

4-1神木市第五中学空调设备部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机7 | 1.名称:室外机（含防震胶 垫） 2.参数: ★Q冷≥85KW，Q热≥95KW； ★N冷≥22.4KW，N热≥22.7KW； ★APF≥4.75，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 多联式空调室外机8（核心产品） | 1.名称:室外机（含防震胶垫） 2.参数: ★Q冷≥95.4KW，Q热≥106.5KW； ★N冷≥25.4KW，N热≥25.4 KW； ★APF≥4.70，IPLV≥8.95； 噪声不大于55分贝； 直流变频压缩机； 采用R32环保冷媒，45℃环境下制冷量不衰减； 免费保修3年，保修期≥6年； 所有机型需通过中国强制性产品CCC认证； 实测制冷量偏差不得超过5%。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 超薄风管式室内机9 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥7.1KW，Q热≥8KW，L≥1080m3/h，N冷≥90W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 超薄风管式室内机10 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥5.6KW，Q热≥6.3KW，L ≥810m3/h，N冷≥60W，H=10~30Pa，噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 140 |  |
| 5 | 超薄风管式室内机11 | 1.名称:超薄风管式室内机（含调速器） 2.安装位置:吊顶式 3.参数:Q冷≥3.6KW，Q热≥4.0KW，L≥540m3/h，N冷≥50W，H=10~30Pa 噪音不大于45分贝。 4.支架材质、规格:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | 台 | 20 |  |

4-2神木市第五中学空调辅材部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 神木市第五中学空调设备部分. 1 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高750mm*130mm 4.板材厚度: δ0.6mm 5.保温要求:采用 30mmB1 级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆两道，再刷面漆两道。 | m2 | 6.69 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 碳钢通风管道 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.尺寸：宽*高1020mm*130mm 4.板材厚度: δ1.0 5.保温要求:采用 30mmB1 级橡塑保温，导热系数≤0.032W/(m.K)。 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，刷防锈漆 两道，再刷面漆两道。 | m2 | 82.8 |  |
| 3 | 柔性接口 | 柔性接口 1.名称:风管软连接 2.规格:保温型铝箔复合强化柔性软管，厚度1㎜，尺寸：同两侧连接的通风管 | m2 | 125.9 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:539mm*130mm | 个 | 20 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 双层百叶送风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1020mm*130mm | 个 | 144 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 6 | 可拆卸百叶回风口 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:可拆卸百叶回风口（配过滤 网,与回风口外尺寸相同） 2.规格:450mm*450mm | 个 | 164 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 7 | 冷媒管34 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ31.75mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 132.54 |  |
| 8 | 冷媒管35 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室外 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用B1级30mm 橡塑保温，导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 132.54 |  |
| 9 | 冷媒管36 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ31.75mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 86.03 |  |
| 10 | 冷媒管37 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ28.58mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 109.15 |  |
| 11 | 冷媒管38 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ25.4mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 73.81 |  |
| 12 | 冷媒管39 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ22.2mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 14.76 |  |
| 13 | 冷媒管40 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ19.05mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用20mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 227.88 |  |
| 14 | 冷媒管41 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ15.88mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 641.21 |  |
| 15 | 冷媒管42 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ12.7mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 149.18 |  |
| 16 | 冷媒管43 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ9.53mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 563.34 |  |
| 17 | 冷媒管44 | 1.名称:冷媒管 2.安装部位:室内 3.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 4.连接形式:焊接 5.规格: φ6.35mm 6.压力试验、吹扫、清洗设计要求: 管道吹扫，压力试验符合规范要求。 7.绝热及保护层设计要求:采用15mm B1级橡塑保温导热系数≤0.032W（m.K）,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。 | m | 68.16 |  |
| 18 | 分歧器9 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径40mm | 个 | 8 |  |
| 19 | 分歧器10 | 低压铜管件 - 材质:去油脱磷无缝紫铜管 (TP2-M,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 - 3.规格:管外径30mm | 个 | 37 |  |
| 20 | 分歧器11 | 低压铜管件 1.材质:去油脱磷无缝紫铜管(TP2-M ,GB/T1527-2017) 2.名称:分歧器 3.规格:管外径20mm | 个 | 83 |  |
| 21 | 钢管 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 269.05 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 22 | 钢管 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用10mmB1级橡塑保温 7.管道消毒、冲洗 8.水压及泄漏试验 | m | 587.67 |  |
| 23 | 防水套管 | 刚性防水套管制作与安装 DN100打洞及补洞眼 | 个 | 10 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 24 | 穿墙钢套管 | 穿墙钢套管制作与安装 DN100打洞及补洞眼 | 个 | 164 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

4-3神木市第五中学空调安装电气配件部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱7 | 配电箱 1.规格:长*高*宽=600㎜*1000㎜*250㎜ 2.安装方式:落地安装 抬高H+0.3m 3.无端子外部接线 - 4.参数：额定功率Pn（kW）≥246kW,需用系数Kd≥0.85，计算功率Pc(kW）≥209.1,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥353，进线断路器RCB-400 C400/3P+300mA带隔离功能、瞬动，10路出线断路器(MCB-63C50/3P五路，MCB-63C20/1P四路，MCCB-63C200/3P一路） | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱8 | 配电箱 1.规格:长*高*宽=600㎜*1000㎜*250㎜ 2.安装方式:落地安装 抬高H+0.3m 3.无端子外部接线 4.参数：额定功率Pn（kW）≥123kW,需用系数Kd≥0.9，计算功率Pc(kW）≥110.7,功率因数COSφ≥0.90,计算电流Ic（A)≥186.9，进线断路器RCB-250 C200/3P+300mA带隔离功能、瞬动，9路出线断路器(MCB-63C50/3P五路，MCB-63C20/1P四路） | 台 | 1 |  |
| 3 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:暗配 | m | 86.61 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.接线盒安装 | m | 596.55 |  |
| 5 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 232.39 |  |
| 6 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:明配 4.接线盒安装 | m | 1111.41 |  |
| 7 | 电气配线10 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 10mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 407.04 |  |
| 8 | 电气配线11 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 3287.88 |  |
| 9 | 电气配线12 | 电气配线 1.配线形式:动力线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 3079.26 |  |
| 10 | 接地装置 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:-40*4mm不锈钢扁钢 2.接地极材质、规格:角钢 -50*50*5mm L=2500mm 3.接地调试 | 项 | 1 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 11 | 风机盘管检查接线 | 风机盘管检查接线 | 台 | 164 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 12 | 凿槽、补沟槽 | 凿槽、补沟槽 1.名称:凿槽、补沟槽 | m | 666.42 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

4-4第五中学空调安装部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品竹木纤维板 | 天棚吊顶 1.8mm厚竹木纤维板面层 2.15mm厚欧松板基层 3.40㎜x60mm木龙骨 4.拆除旧吊顶 | m2 | 81.13 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 2 | 设备基础 | 设备基础及螺栓孔 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 20.17 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 3 | 散水 | 散水 1.宽度:B=1000mm 2.100mm厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 3.200mm厚3：7灰土垫层 4.素土夯实向外坡4% | m2 | 22.5 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 4 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土 1.20cm混凝土面层 2.30cm3：7灰土 | m2 | 65 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 5 | 六角砖 | 六角砖路面 1.5cm水泥砖 2.10cm混凝土垫层 3.20cm厚3：7灰土夯实 4.素土夯实 | m2 | 55 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 6 | 成品围栏 | 成品围栏 1.栏杆、扶手材料:304不锈钢，立柱及扶手φ63㎜，壁厚1.5㎜，横杆φ32㎜，壁厚1.0㎜，竖杆φ19㎜，壁厚0.8㎜，横杆两根，第一根距离扶手中心距离300㎜，第二根距离地面300㎜，竖杆间距≤110㎜，立柱间距≤1500㎜。 2.高度：H=2000mm [工作内容] 1栏杆、扶手安装 2.勾缝、膨胀螺栓固定 | m | 17.3 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |
| 7 | 螺栓 | 螺栓 - 规格:M12,长度150mm [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 - 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.058 | 本项内容中小企业声明时不需要列入 |

- 二、综合要求

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

2、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

5、所供货物必须为原装品牌产品。

6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、质量保证

1、空调的室内外机需在采购人规定的位置安装，并保证安装后正常使用，安装过程中所有费用都包含在合同价内，空调安装过程中产生的所有费用由投标人承担。合同价不受市场价格变化和空调安装位置的影响。投标人的方案需经采购人审批通过后方能实施。

2、质量保证方案内容包含：产品性能、使用寿命及效果、交货及安装时间。

四、施工要求

1、投标人根据采购人提供的设计图纸对空调用电线路及配套设施进行施工改造，施工改造过程产生的所有费用都包含在合同价内。

2、施工时，投标人必须遵守采购人管理部门的相关规定和具体施工要求。规范施工、文明施工，严格遵守相关法律、规定。

3、工程部分严格按照设计图纸施工，不得变更设计图纸。使用材料、设备与设计方案相同，符合国家质量性能检测标准。

4、安装作业人员和施工人员必须经过专业的培训并取得相应的资格证书后方可上岗作业，安装作业人员和施工人员出现任何涉及人身安全的责任问题均由投标人负责。

五、售后服务

1、投标人对所供货物按照投标文件承诺内容进行质保和增值服务。

2、当产品安装调试结束后，投标人应对采购人进行培训，并移交工程、线路等相关施工图纸。

3、售后服务方案内容包含售后服务范围、故障处理及补救措施、售后服务保障措施、定期回访及维护、响应时间。

六、其他要求

（一）实施方案

投标人提供完整的实施方案，内容包含：供货组织及进度安排，对接及运输方案，安装调试方案，人员、物力调配安排。

（二）合法的来源渠道

投标人提供所投产品的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。

（三）环境标志产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

七、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。